Ягоднинский городской округ Магаданской области

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЯГОДНИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2030 ГОДА

(Актуализированная редакция)

ЗАКАЗЧИК: Управление ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ЯНЭНЕРГО» (Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

г. Санкт-Петербург, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

Глава 1 Система водоснабжения муниципального образования Ягоднинский ГО	26

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования	26

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны	26

1.1.2 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения	42

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	42

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	43

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	43

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	49

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	51

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	52

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	54

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	54

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	56

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	56

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	57

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения	57

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования	58

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	65

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	65

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления	70

1.3.3 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	70

1.3.4 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	72

1.3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования	73

1.3.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных образований, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	74

1.3.7 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	75

1.3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	77

1.3.9 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	77

1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	78

1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	79

1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	80

1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	80

1.3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	81

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	83

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	83

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	84

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	86

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	86

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	86

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального образования и их обоснование	86

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	87

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	88

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	88

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	89

1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	89

1.5.2 Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	91

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	91

1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации системы водоснабжения	91

1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	92

1.7 Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения	94

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	95

Глава 2 Система водоотведения муниципального образования Ягоднинский ГО	97

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	97

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны	97

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	102

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	104

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	104

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	105

2.1.6 Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости	109

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	110

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	111

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования	111

2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных образований, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных образований, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	112

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения	115

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	115

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	119

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	120

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным образованиям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	123

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных образований	123

2.3 Прогноз объема сточных вод	124

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	124

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	125

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	126

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	127

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	127

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения	128

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	128

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	130

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	130

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	130

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	131

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	131

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	131

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	133

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	133

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	133

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	134

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	135

2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	135

2.7 Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения	136

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	138

2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей, а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты	138

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ягоднинский городской округ Магаданской области (далее - Схема водоснабжения и водоотведения) разработана во исполнение требований статей 6, 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями и дополнениями).

При разработке Схемы водоснабжения и водоотведения также учтены требования Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (далее - Методические рекомендации), утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204.

Целью разработки настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Актуализация (корректировка) настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется в установленном законодательством порядке при наличии одного из следующих условий:

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, утвержденных в установленном порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, действующих на момент разработки схем водоснабжения и водоотведения);

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

Общие сведения о Ягоднинском городском округе Магаданской области

До 2015 года в Ягоднинском муниципальном районе было 17 населённых пунктов в составе 5 городских и 1 сельского поселения, а также межселенной территории: городские поселения «поселок Ягодное», «поселок Бурхала», «поселок Дебин», «поселок Синегорье», «поселок Оротукан», сельское поселение «поселок Спорное» и межселенная территория.

Законом Магаданской области от 24.04.2015 № 1888-ОЗ в соответствии с федеральным законодательством преобразованы муниципальные образования – городские поселения «поселок Ягодное», «поселок Бурхала», «поселок Дебин», «поселок Синегорье», «поселок Оротукан» преобразованы, путем их объединения, в муниципальное образование «Ягоднинский городской округ» с административным центром в поселке Ягодное.

Таким образом, в состав Ягоднинского городского округа вошли: поселок Ягодное площадью 2282,71 га (по данным ГКН) и численностью населения 3098 человек, поселок Синегорье площадью 6613,69 га (по данным ГКН) и численностью населения 1871 человек, поселок Оротукан площадью 1702,89 га (по данным ГКН) и численностью населения 785 человек, поселок Дебин площадью 387,49 га (по данным ГКН) и численностью населения 526 человек, поселок Бурхала площадью 176,11 га (по данным ГКН) и численностью населения 111 человек, п. Сенокосный – численностью населения 115 человек, п. Полевой – 0 человек, п. Верхний Ат-Урях – 0 человек, п. им. Горького – 0 человек, п. Штурмовой – 41 человек, с. Эльген – 24 человека, с. Таскан – 10 человек, п. Спорное – 0 человек, п. Стан Утиный – 0 человек, общая численность населения составляет 7835 человек.

Заброшенные населённые пункты: пгт Верхний Ат-Урях, п. Горный, п. Им. Горького, п. Калинин, п. Мылга, п. Одинокий, п. Пятилетка, п. Речная, п. Туманный, п. Усть-Таскан.

Постановлением Правительства Магаданской области от 23 марта 2017 года № 223-пп были упразднены посёлки Ларюковая, Пролетарский и Речная.

Основной специализаций округа является горнодобывающая промышленность – добыча золота и энергетическая промышленность (Колымская ГЭС).

Располагаясь на севере Магаданской области, с востока Ягоднинский городской округ граничит со Среднеканским, на юге - с Хасынским, на западе - с Тенькинским и на северо-западе - с Сусуманским городскими округами. Площадь территории Ягоднинского городского округа составляет 2,96 млн. га, в том числе по категориям земель:

- земли сельскохозяйственного назначения – 38692 га;

- земли населенных пунктов – 16906 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 31912 га;

- земли особо охраняемых территорий и объектов – 3 га;

- земли историко-культурного назначения – 3 га;

- земли лесного фонда – 2758607 га;

- земли водного фонда – 2738820 га;

- земли запаса – 44055 га.

Планировочный каркас расселения по территории округа формирует федеральная автомобильная дорога Р-504 «Колыма» проходящая с юга-востока на северо-запад округа, вдоль которой расположены четыре поселка.

Поселок Ягодное расположен в северо-западной части Ягоднинского городского округа на берегу р. Ягодный (левый приток реки Дебин), в 523 км от г. Магадана. Поселок представляет собой административно-деловой и хозяйственный центр городского округа со сложившейся инженерной, транспортной, социальной, и культурно-бытовой инфраструктурой.

Поселок Бурхала расположен в северо-западной части Ягоднинского городского округа на берегу р. Бурхалинка, в 556 км от г. Магадана. Перечень предприятий, организаций производственного и социально-культурного назначения: ООО «Полевая», ООО «Тора», ООО «Днепр-Голд», ООО «АУМ Плюс», ООО «Профиль», филиал ФГУП «Почта России», ФАП п. Бурхала, магазин «Продукты», территориальный отдел администрации Ягоднинского городского округа. Перечень предприятий, являющихся градообразующими: ООО «Профиль».

Поселок Дебин расположен в центральной части Ягоднинского городского округа на берегу реки Колыма, в 451 км от г. Магадана. Перечень предприятий, организаций производственного и социально-культурного назначения: ООО «Дебинская теплосеть», МБОУ «СОШ п. Дебин», ГКУЗ «МОПТД №2 пос. Дебин», Аптечный пункт, ОППСЧ-6 п. Дебин, отделение почтовой связи п. Дебин, МОГБУЗ ЯЦРБ Фельдшерско-акушерский пункт,  ООО «Спокойный», Филиал ОАО «Сбербанк»,  ООО «ЯУК Содружество-1», филиал «Магаданэнергосбыт»,  МБУ «Дом культуры п. Дебин», Филиал №3 ДШИ, разновозрастная группа детсад «Капелька», филиал центра Детского творчества; ИП Найман В.А маг. «Родник»; ИП Капустин А.А. маг. «У Нади», ООО «Версал»; ООО «Возрождение», ИП Корнева Н.Н. маг. Дебин, Поселковая библиотека п. Дебин. Градообразующим предприятием на территории поселка Дебин является ГКУЗ «МОПТД №2 пос. Дебин», ООО «Дебинская теплосеть».

Поселок Синегорье расположен в центральной части Ягоднинского городского округа на берегу реки Колыма, в 482 км от г. Магадана. Перечень предприятий, организаций производственного и социально-культурного назначения: ПАО «Колымаэнерго», филиал «Восточные электрические сети», МУП «СМПП ЖКХиЭ», МБДОУ «Детский сад «Радуга», МБОУ «СОШ п. Синегорье», МБУ «Дворец спорта п. Синегорье», МОГБУ «Оздоровительно-реабилитационный центр п. Синегорье, МБУ «Центр культуры поселка Синегорье», МОГБУЗ «ЯРБ Синегорьевская больница». Перечень предприятий, являющихся градообразующими: ПАО «Колымаэнерго», в состав которого входит филиал «Колымская ГЭС им. Ю.И. Фриштера» и филиал Колымские электрические сети».

Поселок Оротукан расположен в северо-восточной части Ягоднинского городского округа на правом берегу р. Магадавен, в 420 км от г. Магадана. Перечень предприятий и организаций производственного и социально-культурного назначения: ООО «Оротукан Теплосеть плюс» (теплоснабжающая организация), ООО «Оротукан Услуга» (управляющая организация), МОГБУЗ «ЯЦРБ Оротуканская больница», ОГКОУ «Магаданский областной детский дом №2», МБОУ «СОШ п. Оротукан», МБДОУ «Детский сад «Брусничка» п. Оротукан»; МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Оротукан» (спортивная школа), МБУ ДО «ДШИ п. Ягодное» филиал № 2 п. Оротукан (школа исскуств), УФПС филиал ФГУП (почта России), МБУ «Центр культуры п. Оротукан», МБУ «Библиотека Ягоднинского городского округа» п. Оротукан, ГКУ «Ягоднинский социальный центр» п. Оротукан, МОГКУ «Центр занятости населения Ягоднинского городского округа» п. Оротукан, ООО «Магаданская дорожная компания» участок п. Оротукан; дополнительный офис № 029 п. Оротукан Северо-Восточного банка Сбербанк России», ОГАУ «Магаданфармация» (аптечный пункт), ОАО «Ростелеком» филиал ЛТЦ Ягоднинского городского округа п. Оротукан, Филиал ЭиЭ ПАО «Магаданэнерго» ВЭС п. Оротукан, ПАО «Магаданэнерго» участок п. Оротукан. ОППЧ-6 по охране поселка Оротукан (пожарная часть), пункт полиции п. Оротукан ОМВД по Ягоднинскому городскому округу». Градообразующим предприятием на территории поселка: ООО «Оротукан Теплосеть плюс» (теплоснабжающая организация).

Климат на территории городского округа суровый; он характеризуется коротким и прохладным летом, морозной безветренной зимой, отрицательными среднегодовыми температурами, большой относительной влажностью и большими колебаниями суточных и годовых температур.

Температурный режим. Среднегодовая температура воздуха составляет -11 ℃. Наиболее низкая температура воздуха наблюдается в январе, абсолютный минимум которого равен -63 ℃. Средняя температура января: -34,3 ℃. Самым теплым месяцем является июль; средняя месячная температура его равна всего лишь +13,8 ℃, а максимальная не превышает +29,1 ℃.

Среднесуточные температуры +5 ℃ (когда происходит значительный нагрев почвы) устанавливаются в третьей декаде мая и держатся до 10 сентября. Продолжительность безморозного периода колеблется от 51 до 76 дней.

Относительно высокие температуры не исключают заморозки в ночные и предутренние часы суток на протяжении всех летних месяцев. Нередко в июне случаются довольно сильные снегопады мощностью до 30 см.

Атмосферные осадки в основном обусловлены циркуляцией атмосферы, ее сезонными изменениями, интенсивностью циклонической деятельности, а также рельефом. Годовое количество осадков на территории городского округа колеблется от 300 до 340 мм. Сравнительно небольшое количество осадков обуславливается мощным антициклоном зимой и значительной заслоненностью округа горными массивами от влажных воздушных течений. В течение года осадки распределяются неравномерно. Основная масса их приходится на летне-осеннее время – с мая по ноябрь. Мало их выпадает зимой и еще меньше весной.

Снежный покров появляется во второй и третьей декадах сентября и сходит в конце апреля – начале мая. Наиболее интенсивный рост снежного покрова происходит с октября по март. Максимальной величины высота снега достигает во второй половине марта и равна 135 см. Мощность снегового покрова в значительной степени зависит от характера рельефа и не бывает одинаковой. Средняя высота его равна 30-40 см.

Относительная влажность воздуха в городском округе значительная, причем летом намного меньше, чем зимой и колеблется в пределах 40-60% летом против 70-80 % зимой.

Большое количество туманных дней отмечается в зимнее время, оно равно 58 дням. Это объясняется тем, что в долины рек с окаймляющих их хребтов скатываются массы холодного воздуха, который, смешиваясь с более нагретыми приземными слоями, вызывает образование тумана.

Ветровой режим данной территории в значительной степени зависит от орографии местности. На территории городского округа преобладают северные и северо-восточные ветры, нередко сменяющиеся в мае-августе на южные и юго-западные. Ветры дуют с небольшой силой, средняя годовая скорость здесь колеблется от 1,7 м/сек., до 30 м/сек.

Большую часть территории Ягоднинского городского округа занимают гряды хребта Черского, которые не представляет собой единой цепи, а распадается на ряд параллельных хребтов, чередующихся с межгорными впадинами и равнинами.

Центральную область хребта здесь образуют высокие цепи Оханджа и Чьорго.

Эти горные сооружения имеют резко выраженную гольцовую зону с высотами 1200-1400 м и с вершинами в виде гребней.

Южнее хребет Черского как бы распадается на обособленные горные массивы – Еврашкалах с господствующей высотой 1836 м и Морджет с главной высотой 2091 м.

В целом рельеф хребта довольно сглажен и только в местах пересечения его реками имеются крутые скалистые склоны.

Долины рек, омывающих систему гор Черского, и их притоки, выйдя из области гольцов, развивают по 1-2 надпойменных террасы и имеют ширину от 1 до 3 км.

В северной части городского округа расположены Омулевская и Тасканская низменности.

Омулевская низменность представляет собой межгорную впадину в форме равнобедренного треугольника с закругленной вершиной протяженностью 45 км и шириной от 9 до 15 км. Она сильно размыта многочисленными руслами пересыхающих проток р. Омулевки и ее притоков, русло которой имеет обширные песчано-галечные отмели.

На юго-восток от Омулевской впадины располагается Тасканская низменность на высоте 290-490 м в виде большого желоба. Ширина ее 24-26 км. Общий равнинный характер впадины нарушается кое-где широкими гривами высотой 20-30 м над поверхностью равнины.

Колымская низменность заходит только самой южной частью и представляет собственно левобережную долину р. Колымы и ее притоков с их крупными протоками.

Вся эта низменная равнина лежит на высоте 40-120 м. Она сильно заболочена, комплексные болота чередуются с заболоченными редколесьями и кочкарными тундрами.

На территории Ягоднинского городского округа имеют место разнообразные физико-геологические процессы. В горных районах ведущая роль принадлежит гравитационным процессам (обвалам, осыпям, лавинам, в меньшей мере – оползням). На равнинных территориях (в межгорных котловинах, низменностях, крупных речных долинах) преобладают заболачивание и эрозионные процессы.

Поскольку вся территория области расположена в зоне сплошного и островного распространения многолетнемерзлых пород (ММП), здесь широко развиты процессы водно-мерзлотного комплекса (солифлюкция, наледеобразование, пучение грунтов и их криогенное растрескивание и т. п.).

Интенсивность проявления экзогенных процессов преимущественно высокая и средняя, и только на отдельных участках плато и плоскогорий в восточной и северо-восточной частях городского округа она низкая (пораженность территории не превышает 3%). Ниже приводится краткое описание основных физико-геологических процессов.

Физическое выветривание. Наиболее интенсивно оно протекает в горных районах. Суровые климатические условия способствуют формированию мощной (до 20-40 м, в зависимости от литологического состава пород) зоны выветривания, представленной щебнисто- глыбовыми, дресвяными, иногда песчаными грунтами. Эти грунты играют важную роль в развитии склоновых (гравитационных) процессов.

Склоновые процессы. Активно протекают в горных районах, лишенных растительного покрова. Обычно они имеют небольшое площадное распространение и часто приурочены к участкам разгрузки подземных вод. Наиболее широко развиты осыпные и обвальные процессы. Они формируются на склонах крутизной от 6-8˚до 25-35˚. Площадь их иногда достигает 5-10 км². Незакрепленные осыпи перемещаются вниз по склонам постоянно, закрепленные – могут прийти в движение под нагрузкой. Огромную опасность эти процессы представляют для автодорог, проложенных вдоль горных склонов.

Оползни имеют ограниченное распространение и отмечаются на уступах морских и речных террас. Разновидностью склоновых процессов можно считать сели, лавины и солифлюкцию.

Горные районы Ягоднинского городского округа селеопасны. Формирование селевых потоков вызвано большими объемами рыхлого осадочного материала на склонах, значительными уклонами поверхности и ливневым характером осадков.

Формированию лавин способствуют мощный снежный покров, крутосклонный сильнорасчлененный горный рельеф, интенсивный снегоперенос ветром. Сход лавин наблюдается чаще всего при сильном ветре в период больших метелей, реже после метели в марте-апреле. Наиболее часто они имеют место в верховьях реки Колымы и на побережье Охотского моря.

Лавины являются серьезным препятствием для освоения горных районов, они разрушают постройки и транспортные коммуникации.

Солифлюкционные процессы очень широко развиты в пределах рассматриваемой территории. Наиболее интенсивно они проявляются на склонах крутизной 5-25˚, покрытых тонкодисперсными грунтами, иногда со значительным количеством крупнообломочного материала. Скорости смещения грунтовых масс зависят от влажности деятельного слоя и крутизны склонов. Иногда она измеряется долями сантиметра в год.  В результате этого процесса формируются специфические формы микрорельефа – солифлюкционные террасы, язычки, гирлянды, полосы и др.

Эрозионные процессы. Проявляются в виде речной (боковой и глубинной) эрозии, овражной эрозии, плоскостного смыва. Глубинная (донная) речная эрозия преобладает в горах, а боковая – в равнинных районах. Особенно интенсивно процессы боковой эрозии протекают в зоне развития многолетнемерзлых пород на участках, где борта долин сложены сильнольдистыми грунтами. Здесь разрушение берегов может происходить с катастрофической скоростью (до 10 м в год и более).

Процессы оврагообразования развиты слабо. Плоскостной смыв наиболее интенсивно проявляется на участках слабого развития или отсутствия растительного покрова при близком залегании водоупора (многолетнемерзлых пород), где почвенный слой представлен рыхлыми отложениями, а коэффициент поверхностного стока достаточно велик.

Гидрография и гидрология

По территории Ягоднинского городского округа протекает одна из крупнейших рек Северо-востока – Колыма с ее многочисленными притоками: Омулевой, Ясочной, Тасканом, Дебином, Мылгой и другими.

Река Колыма образуется от слияния двух истоков Кулу и Аян-Юрях на высоте около 1000 м. Протяженность реки 2600 км, площадь бассейна 644 тыс. км². В верхних, а местами и средних участках, р. Колыма и ее притоки текут по каменистому руслу в скалистых и обрывистых берегах, образуя иногда водопады и пороги.

Большую часть года реки покрыты льдом. Продолжительность ледостава колеблется от 190 до 200 дней. Толщина льда около 1 м, а на реках, где действуют наледи, толщина льда достигает иногда 3-5 м.

Реки рассматриваемой территории имеют смешанное (снегодождевое) питание и характеризуются исключительно неравномерным распределением стока в году, весьма ограниченным подземным стоком, промерзание большинства рек в зимнее время. Широким распространением наледей и полыней, незначительной мощностью и слабой минерализацией речных вод, которая обусловлена литологическими особенностями пород, гидрологическим строением района и наличием многолетней мерзлоты.

На реках бассейна Колымы весеннее половодье обычно начинается в конце мая – начале июня и проходит довольно интенсивно. Подъем уровней происходит в течение нескольких дней, достигая 8 м.

Из озер, следует, прежде всего, отметить озеро Джека Лондона (горное озеро ледникового происхождения). Максимальная его глубина 50 м, площадь зеркала 166 км², объем воды 220 млн. м². Температура воды на оз. Джека Лондона в апреле на поверхности – около 0 ℃, на глубине 20 м +2,1 °С. Озеро расположено в живописной местности и может быть использовано для отдыха населения.

Перспективными, для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения, с точки зрения фильтрационных свойств, допустимых понижений напоров, защищенности от загрязнения на территории Магаданской области являются - таликовые водоносные зоны трещиноватости литифицированных осадочных, эффузивно-осадочных, эффузивных и интрузивных пород, распространенных во всех гидрогеологических структурах. Также таликовые водоносные комплексы неогеновых отложений наложенных неотектонических впадин - в пределах Чукотско-Охотского сложного мерзлотного бассейна. Указанные гидрогеологические подразделения являются основными (продуктивными) в преобладающем большинстве разведанных на территории области месторождений пресных подземных вод (МППВ).

Грунтовые воды таликовых водоносных горизонтов четвертичных отложений для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения менее перспективны из-за маломощности горизонта, промерзания водотоков - основных источников восполнения эксплуатационных запасов и подверженности загрязнению с поверхности в результате отсутствия перекрывающих водоупоров, малой мощности зоны аэрации и тесной гидравлической связи с поверхностными водотоками. Тем не менее, аллювиальные воды широко используются для автономного, а в отдельных случаях и централизованного водоснабжения.

По территории округа протекает одна из крупнейших рек северо-востока – Колыма с ее многочисленными притоками: Ясочной, Тасканом, Дебином, Мылгой и другими.

Наиболее крупными реками, с площадью водосбора свыше 5 тыс. км², являются: Бохапча, Дебин, Таскан. Из общего количества рек 97% – это реки и ручьи длиной менее 10 км. Большей частью реки относятся к бассейну р. Колымы (71 %).

Обеспеченность Магаданской области водными ресурсами в целом составляет 301 тыс. м³/год на 1 км². На одного жителя приходится около 757 тыс. м³ речных вод.  Это примерно в 25 раз больше, чем в целом по России. Статистическая максимальная потребность области в пресной воде из поверхностных источников составляет 100-105 млн. м /год, это около 0,1% водных ресурсов территории.

Исходя из модулей среднегодового стока, на территории области выделяются:

1) Наиболее обеспеченные районы с практически неограниченными ресурсами поверхностных вод – территории, прилегающие к Колымскому водохранилищу, р. Колыме ниже него; ресурсы поверхностных вод здесь даже в минимальный меженный период превышают 250,0 м³/сек, что может обеспечить любой промузел с комплексом водоемких предприятий;

2) Районы, обеспеченные поверхностными водами, прилегающие к крупным рекам со среднегодовым расходом более 50 м³/сек, что позволяет организовать водоснабжение крупных городов и промузлов с водоемкими предприятиями; к числу таких рек относятся р. Колыма до Колымского водохранилища, р. Таскан (нижнее течение). Ягоднинский городской округ практически не ограничен ресурсами поверхностных вод.

В Ягоднинском городском округе развиты два основных типа подземных вод – надмерзлотные и подмерзлотные.

Надмерзлотные воды, представляющие практический интерес для водоснабжения, приурочены, в основном, к современным аллювиальным отложениям в пределах надмерзлотных устойчивых таликовых зон, обычно локализующихся в границах современных пойм рек.

По особенности режима надмерзлотных вод подрусловых таликов в зимний период, можно выделить две различные группы месторождений этих вод:

1. Месторождения в долинах рек с мощностью современного аллювия до 5 м;

2. Месторождения в долинах рек с мощностью современного аллювия около 10 м и более.

На месторождениях первой группы подрусловые потоки на протяжении всего зимнего периода находятся, как правило, в напорном состоянии и к концу этого периода разобщаются на отдельные замкнутые или слабо гидравлически связанные «бассейны». Для зимнего водоснабжения они малонадежны без проведения искусственных мероприятий (гидротехнических и др.).

На месторождениях второй группы подрусловые потоки циркулируют круглый год.  Эксплуатация подрусловых потоков возможна в течение всей зимы, причем, запасы их в этот период могут быть довольно значительными.

В целом можно отметить, что естественные расходы подрусловых потоков в конце зимнего периода в зависимости от размеров рек колеблются от десятых долей л/сек до 50 л/сек.

Надмерзлотные и межмерзлотные водоносные зоны и талики существуют также под чашами непромерзаемых озер и в предгорных конусах выноса, и в других участках мощного накопления крупнообломочного материала на склонах гор и в предгорьях.

Подмерзлотные воды в рассматриваемом районе залегают на глубинах порядка 100-120 м (в долинах рек) и приурочены к дочетвертичным комплексам пород.

Наиболее широким распространением пользуются водоносные комплексы терригенных отложений мезозоя и перми. По имеющимся данным подмерзлотные воды в этих отложениях, вскрытые скважинами в долинах рек, обладают напорами, и нередко самоизливающиеся.

По химическому составу они вполне пригодны для целей водоснабжения. Основные потоки подмерзлотных вод в терригенных комплексах пород приурочены к зонам тектонических нарушений. И эти потоки трещинно-жильных вод могут рассматриваться в качестве промышленных месторождений подмерзлотных вод.  В пределах тектонических зон дробления пород дебит отдельных скважин может достигать: 10-15 л/сек и более.

Наибольшее практическое значение для водоснабжения в рассматриваемых районах представляют воды сквозных таликов в долинах рек, которые пространственно обычно связаны с зонами тектонических нарушений и дроблений пород. За счет этих вод могут решаться вопросы довольно крупных поселков и предприятий.

На территории Ягоднинского городского округа разведано 24 месторождения пресных подземных вод (МППВ). Многие месторождения не эксплуатируются в связи с ликвидацией населенных пунктов, некоторые - в связи с не вводом (Таскано-Встреченское, Холотканское) и удаленностью от водопотребителя.

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия территории определяются структурно- тектоническими особенностями ее строения, физико-механическими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, развитием экзогенных геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или иной территории под строительство, а также возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на данной стадии проектирования.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведения мероприятий по инженерной подготовке (см. соответствующий раздел).

Территории месторождений полезных ископаемых не подлежат застройке. В случае необходимости их освоения требуется согласование с органами Ростехнадзора по Магаданской области.

Территория округа в целом характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями. Факторами, осложняющими освоение территории, будут служить развитие экзогенных процессов (оползневого, речной и овражной эрозии, солифлюкции, гравитационных процессов – обвалов, осыпей, а также распространение многолетней мерзлоты и связанных с ней криогенных процессов – наледей, морозного пучения, солифлюкции).

Территория Ягоднинского городского округа характеризуется повышенной сейсмической активностью – 8, 9 баллов. В соответствии с картами общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97-А – для массового строительства), утвержденных Российской академией наук, на рассматриваемой территории выделяются семи и восьми бальные зоны.

На территориях с сейсмичностью 7 баллов и выше строительство должно осуществляться в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

С точки зрения отложений, которые могут служить основанием для фундаментов зданий и сооружений, на рассматриваемой территории выделяются горные районы, сложенные крепкими скальными породами, являющимися надежным основанием для возведения сооружений любого типа. Исключение составляют зоны тектонических нарушений.

Достаточно надежным основанием для сооружений являются элювиально-делювиальные суглинисто-щебенистые отложения, слагающие пологие склоны и выровненные поверхности.

Равнинные пространства характеризуются широким развитием рыхлых и слабоуплотненных кайнозойских образований, обладающих достаточно высокими несущими свойствами. Исключение составляют заболоченные площади и поймы рек, подвергающиеся ежегодному затоплению паводковыми водами.

Таким образом, значительная часть территории городского округа не благоприятна для освоения по условиям рельефа - это сильно расчлененное среднегорье и низкогорье, здесь также наиболее интенсивно развиты экзогенные процессы, в том числе опасные (лавины, сели, обвалы, оползни). К не благоприятным территориям также относятся поймы и низкие надпойменные террасы рек, затопляемые паводковыми водами.

Ограниченно благоприятными территориями являются слаборасчлененное низкогорье, базальтовые плато, холмисто-увалистые территории.

Благоприятными для освоения являются территории предгорной равнины и высоких надпойменных террас.

В геологическом строении Ягоднинского городского округа принимают участие четыре структурных яруса.

Нижний структурный ярус образован кристаллическими сланцами, гранитами и гнейсами протерозоя.

Второй ярус слагается карбонатными породами нижнего и среднего палеозоя. Третий ярус представлен осадочно-эффузивным комплексом перми, триаса, юры.

Четвертый ярус состоит из угленосных и вулканогенных образований верхней юры и нижнего мела.

Современные аллювиальные отложения слагают русла и пойменные террасы речных долин. В горнах районах они представлены главным образом песчано-галечным материалом, а в низменностях – супесями, суглинками и песками.

Характерным свойством пойменных отложений равнинных участков рек является наличие в супесчаных, илистых и торфяных поверхностных горизонтах значительной льдистости в виде льда-цемента и ледяных клиньев.

Ягоднинский городской округ расположен в зоне сплошной многолетней мерзлоты.

Большая часть территории городского округа представлена среднегорьем и мелкогорьем с абсолютными отметками 1500-1800 м.

В горных возвышенностях мощность мерзлых пород достигает 400-500 м. К подошве склонов она уменьшается, в долинах снижается до 100-200 м. Температура мерзлоты на глубине 15-30 м преимущественно лежит в пределах -3 -5,5 ℃.

Погребенные льды в округе встречаются спорадически. В долинах рек (часто ближе к водоразделам) повсеместно встречаются восходящие источники подмерзлотных вод, приуроченные к зонам разрывных нарушений.

Рыхлые отложения представлены в долинах и на небольших предгорных участках песчано-галечным аллювием и песчано-галечно-ледниковыми и водно-ледниковыми разностями.

На склонах гор превалирует щебенчато-глыбовый делювий, а на вершинах возвышенностей – глыбовый аллювий. Общая мощность рыхлых отложений в большинстве небольших и средних долин меньше 20 м, а в долинах крупных рек достигает 25 м и больше.

Мощность деятельного слоя колеблется от 0,5 м в суглинистых задернованных отложениях до 2 м и более в грубообломочных грунтах с незадернованной поверхностью.

Из мерзлотных явлений в округе распространены термокарст, морозобойные трещины и наледи.

Пылевато-илистые суглинки, которые встречаются по долинам рек, пучатся при промерзании, оседают при протаивании. Песчано-галечные и галечно-гравийные отложения на склонах и в долинах обладают лучшими строительными свойствами. Однако осадки их при оттаивании могут достигать значительной величины, т.к. в естественном состоянии эти группы являются распученными.

Проектирование зданий и сооружений на вечной мерзлоте следует осуществлять по СП 25.13330.2020 Свод правил. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП II-02.04-88.

При возведении зданий в каждом конкретном случае требуется детальное изучение грунтов.

В сейсмически активных районах строительство должно вестись с соблюдением требований СП 14.13330.2018 Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81, причем необходимо иметь в виду, что в 7-8 балльной зоне в зависимости от инженерно-геологических условий сейсмичность может увеличиваться или уменьшаться на один балл.

В сейсмически активных районах строительство должно вестись с соблюдением требований СП 14.13330.2018 Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81. В районах распространения многолетнемерзлых пород строительство должно осуществляться в соответствии с требованиями СП 25.13330.2020 Свод правил. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП II-02.04-88.

В зависимости от температурного режима и литологического состава ММП, строительство может вестись по I и II принципам. I принцип (сохранение грунтов в мерзлом состоянии) применяется при строительстве на низкотемпературных, сильно льдистых грунтах, которые при оттаивании дают значительные осадки, а при промерзании подвержены пучению.

Освоение неблагоприятных и ограниченно благоприятных по инженерно-строительным условиям территорий возможно после проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке.

Территория Ягоднинского городского округа охватывает юго-восточную часть Главной Колымской золотоносной зоны, состоящей из множества рудно-россыпных узлов (Ат-Юрях-Штурмовской, Оротуканский, Среднеканский, Омчахаджинский и др.), границы между которыми носят условный характер. Протяженность зон северо-западного простирания достигает сотен километров. Глубина залегания россыпей в среднем около 8 метров, средняя мощность пласта – порядка 1,2 м.

Золото средней и крупной фракций, пробность 710-975, в среднем - 840. Встречаются самородки в несколько килограмм, в отдельных россыпях Оротукана и других встречается касситерит.

Кроме золота на территории Ягоднинского городского округа расположены месторождения редких металлов и общераспространенных полезных ископаемых. Месторождение редких металлов «Приискательское» содержит микролит, колумбит-танталит, ювелирные кристаллы берилла. Месторождения «Бахапчинское» и «Зона Малиновая» содержат запасы различных категорий свыше 120 тысяч тонн вольфрама. В Бахапчинском месторождении установлены существенные концентрации золота, серебра, висмута, олова, лития.

Запасы строительного камня на территории округа составляют: 365 тыс. м³; керамзитового сырья - 14543 тыс. м³; керамического сырья 913 тыс. м³; торфа- 6921 тыс. м³.

Ягоднинский округ можно отнести к крупнейшей золотоносной площади Магаданской области, связывая основные прогнозные ресурсы золота с техногенными россыпями, глубокозалегающими россыпями, а также с не выявленными и не изученными коренными источниками россыпей, а также территорией, обладающей значительными запасами редких металлов и общераспространенных полезных ископаемых.

Уникальная своеобразная природа Ягоднинского городского округа выступает в качестве ее существенного туристско-рекреационного ресурса. Горы, множество рек и озер, водопады, интересный растительный и животный миры, а также многочисленные памятники далекого и недавнего прошлого, связанного с освоением Колымы – представляют собой ландшафтно-рекреационный потенциал, т. е. основу для развития систем отдыха и различных форм туризма.

Существующая сеть рекреационных объектов в Ягоднинском округе представлена санаторием в поселке Синегорье, спортивно-оздоровительным лагерем «Боевой» на озере Джека Лондона, а также базой отдыха «Пищевой», но они требуют расширения и модернизации оборудования, ремонта подъездных дорог. Таким образом, потребность населения в большинстве видов отдыха обеспечена, и городской округ обладает достаточным потенциалом для развития рекреационных и курортных зон регионального значения.

Туризм в городском округе начал развиваться в шестидесятые годы прошлого века. Множество природных и исторических памятников, богатые охотничьи и рыболовные угодья были включены в перечень разработанных пешеходных, велосипедных, автомобильных, водных, вертолетных и смешанных маршрутов.

В девяностые годы обвальное сокращение поселков округа привело к резкому уменьшению числа туристских походов из-за ненадежности пунктов начала и окончания маршрутов, а ликвидация ряда промысловых баз, геологических и других партий, которые раньше служили промежуточными контрольными пунктами, поставила под угрозу безопасность туристов.

В настоящее время развитию туризма придан новый импульс. Комитетом по физической культуре, спорту и туризму, в Ягоднинском городском округе не зарегистрированы, описаны и открыты для доступа туристов археологические, геологические, исторические, природные памятники и объекты научного туризма маршруты спортивного, научного и познавательного туризма.

Территория Ягоднинского городского округа относится к Верхнеколымской рекреационно-туристской зоне, Черской подзоне Магаданской области.

Развитие внутреннего туризма сдерживается слабым развитием туристской инфраструктуры. Не развиты и плохо оборудованы для отдыха поселковые защитные зоны, недостаточно баз проката спортивного и туристского инвентаря, отсутствуют оборудованные смотровые площадки, пешеходные тропы, не благоустроены территории, используемые для отдыха.

Верхнеколымская рекреационно-туристская зона занимает северо-западную часть Ягоднинского городского округа. Она полностью захватывает Верхнеколымское нагорье, северные склоны Охотско-Колымского водораздела, хребет Черского и его отроги. Здесь много памятников природы: каньоны, скальные амфитеатры. Маршруты по историческим памятным местам проходят по колымской тайге, особенно впечатляющей осенью, расцвечивающей окружающую природу всеми цветами радуги. Это зона распространения горного (пешего и лыжного), спортивно-охотничьего и рыболовного туризма.

С этой территории началось освоение колымского края. Множество природно-исторических объектов хранят память о первопроходцах, исследователях, геологах и других мужественных людях, прошедших по колымской земле. Хребты и горные вершины названы их именами. На скорбных местах поставлены православные кресты. Из современных промышленных объектов представляют интерес грандиозное сооружение Колымской ГЭС. Исторические туры и экспозиции краеведческих музеев освещают освоение Колымы как одну из интереснейших, романтичных и страшных страниц в истории человечества.

На территории много привлекательных мест: каньоны, скальные амфитеатры и множество других, что, безусловно, способствует развитию пешего, конного, лыжного, спортивно-охотничьего, рыболовного, геологического и многих других видов туризма. Наряду с традиционными формами туризма в последние годы развиваются специфические виды. Например, так называемый «промышленный» туризм, когда объектами экскурсий становятся использованные полигоны золотодобычи, старые шахты, фабрики и другие уже неработающие предприятия, представляющие профессионально-исторический интерес для отдельной категории экскурсантов. Эти же старые промышленные предприятия и обычно привязанные к ним лагеря репрессированных являются объектами специальных исторических туров, проливающих свет на недоступные ранее тайны колымской истории. Места заключения, существовавшие на территории Ягоднинского городского округа в советский период и представляющие исторический интерес: рудник «Кинжал», прииск «Штурмовой», прииск Верхний Ат-Урях, прииск Нижний Ат-Урях, прииск Туманный, прииск им. Горького, прииск им. Водопьянова, прииск Утинка, прииск «Дебин», прииск Оротукан, Эльген-Уголь, Ягодное, Спорное, Ларюковая, Таскан.

Лесные ландшафты Ягоднинского городского округа привлекательны, прежде всего, своими охотничьими угодьями, местами традиционного сбора грибов и ягод.  Охота на диких животных, боровую и водоплавающую дичь, рыбалка на живописных реках, морском побережье для тысяч любителей природы являются действительно полноценным отдыхом, восстанавливающим здоровье и снимающим различные виды стрессов.

В пределах Верхнеколымской зоны выделяется Черская туристская подзона. В нее входят наиболее высокие (более 2300 м) хребты и массивы отрогов хребта Черского – Охандя, Черге, Ненгеджек, Туоннах, а также хребты Большой и Маленький Аннгачак. Эта подзона – «жемчужина» магаданского спортивного и горного туризма. Туристские маршруты здесь достигают категории сложности – 5А.

Для пешего горного туризма наиболее интересны вершины Абориген, Стремления, Властный, Челленджер. Многие горные склоны могут быть использованы для катания на лыжах. Комплексным центром развития многих видов туризма в данной зоне может стать, в первую очередь, районный центр п. Ягодное и п. Синегорье.

Для Черской туристской подзоны, актуальными являются: развитие существующего природного парка «Озеро Джека Лондона» и формирование подобного парка в районе Колымского водохранилища. С созданием и развитием на его берегах национального природного парка Колымское водохранилище приобретет статус рекреационной зоны регионального значения.

Граница Ягоднинского ГО приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 Граница Ягоднинский ГО

- Система водоснабжения муниципального образования Ягоднинский ГО

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования

    - Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны

На территории Ягоднинского городского округа функционируют системы централизованного водоснабжения в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, Бурхала, Дебин.

Источником водоснабжения п. Ягодное являются водозаборные сооружения в долине реки Дебин. Забор осуществляется из подземных источников, т. е. существующих скважин. Для обеспечения потребности поселка на хозяйственно-питьевые и иные нужды, в эксплуатации находятся 12 скважин и две скважины задействованы для технических нужд Центральной котельной.

ООО «Теплоэнергия» – является водоснабжающей организацией в поселке Ягодное. В таблицах 1-7 представлены характеристики сетей водоснабжения, перечень параметров водопотребления, водозаборные сооружения, параметры резервуаров чистой воды, параметры сооружений и оборудования насосных станций 2-ого подъема, перечень параметров артезианских скважин/поверхностных водозаборов по каждому ВЗУ и характеристики канализационных насосных станций на территории поселка Ягодное.

Таблица 1 - Технические характеристики сетей водоснабжения и водоотведения

| Наименование населенного пункта | Начальный колодец | Назначение | Конечный колодец | Диаметр, мм | Материал | Глубина колодца, м | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ягодное | ТК 495 | Питьевая вода | ТК 871 | 273 | Мин. Вата | 1 | 58/58 |
| Ягодное | ТК 871 | Питьевая вода | ТК 491 | 273 | Мин. Вата | 1 | 714/714 |
| Ягодное | ТК 491 | Питьевая вода | ТК 671 | 273 | Мин. Вата | 1 | 302,5/302,5 |
| Ягодное | ТК 671 | Питьевая вода | ТК 174 | 273 | Мин. Вата | 1 | 534/534 |
| Ягодное | ТК 174 | Питьевая вода | ТК 176 | 273 | Мин. Вата | 1 | 95/95 |
| Ягодное | ТК 176 | Питьевая вода | ТК 180 | 273 | Мин. Вата | 1 | 46/46 |
| Ягодное | ТК 180 | Питьевая вода | ТК 184 | 273 | Мин. Вата | 1 | 58/58 |
| Ягодное | ТК 184 | Питьевая вода | ТК (СОШ) | 114 | Мин. Вата | 1 | 25 |
| Ягодное | ТК 184 | Питьевая вода | ТК165 | 114 | Мин. Вата | 1 | 87 |
| Ягодное | ТК 184 | Питьевая вода | ТК 191 | 273 | Мин. Вата | 1 | 49/49 |
| Ягодное | ТК 191 | Питьевая вода | ТК 195 | 273 | Мин. Вата | 1 | 89,6/89,6 |
| Ягодное | ТК 195 | Питьевая вода | ТК 826 | 273 | Мин. Вата | 1 | 245/245 |
| Ягодное | ТК 826 | Питьевая вода | ТК 227 | 273 | Мин. Вата | 1 | 129 |
| Ягодное | ТК 227 | Питьевая вода | ТК 247 | 219 | Мин. Вата | 1 | 185 |
| Ягодное | ТК 247 | Питьевая вода | ТК 261 | 219 | Мин. Вата | 1 | 74 |
| Ягодное | ТК 261 | Питьевая вода | ТК 269 | 219 | Мин. Вата | 1 | 86 |
| Ягодное | ТК 269 | Питьевая вода | ТК 279 | 219 | Мин. Вата | 1 | 47 |
| Ягодное | ТК 279 | Питьевая вода | ТК 283 | 219 | Мин. Вата | 1 | 60 |
| Ягодное | ТК 283 | Питьевая вода | ТК 291 | 219 | Мин. Вата | 1 | 80 |
| Ягодное | ТК 291 | Питьевая вода | ТК 309 | 219 | Мин. Вата | 1 | 147 |
| Ягодное | ТК 309 | Питьевая вода | ТК 323 | 219 | Мин. Вата | 1 | 74 |
| Ягодное | ТК 323 | Питьевая вода | ТК (Спортивная,23) | 114 | Мин. Вата | 1 | 52 |
| Ягодное | ТК 323 | Питьевая вода | ТК 903 | 114 | Мин. Вата | 1 | 42 |
| Ягодное | ТК 903 | Питьевая вода | ТК 905 | 114 | Мин. Вата | 1 | 30,4 |
| Ягодное | ТК 905 | Питьевая вода | ТК 333 | 114 | Мин. Вата | 1 | 176 |
| Ягодное | ТК 333 | Питьевая вода | ТК (Ленина,65) | 114 | Мин. Вата | 1 | 44 |
| Ягодное | ТК 333 | Питьевая вода | ТК 337 | 114 | Мин. Вата | 1 | 42 |
| Ягодное | ТК 337 | Питьевая вода | ТК (Гл. корпус ЯЦРБ) | 114 | Мин. Вата | 1 | 79 |
| Ягодное | ТК 337 | Питьевая вода | ТК 907 | 89 | Мин. Вата | 1 | 66 |
| Ягодное | ТК 907 | Питьевая вода | ТК 345 | 89 | Мин. Вата | 1 | 22 |
| Ягодное | ТК 345 | Питьевая вода | ТК 349 | 76 | Мин. Вата | 1 | 55 |
| Ягодное | ТК 349 | Питьевая вода | ТК 353 | 57 | Мин. Вата | 1 | 24 |
| Ягодное | ТК 169 | Питьевая вода | ТК 174 | 219 | Мин. Вата | Воздуш. | 181 |
| Ягодное | ТК 174 | Питьевая вода | ТК 597 | 219 | Мин. Вата | 1 | 600 |
| Ягодное | ТК 597 | Питьевая вода | ТК 605 | 219 | Мин. Вата | 1 | 98 |
| Ягодное | ТК 605 | Питьевая вода | ТК 611 | 114 | Мин. Вата | Безканальняя | 131 |
| Ягодное | ТК 660 | Питьевая вода | ТК 663 | 89 | Мин. Вата | 1 | 84 |
| Ягодное | ТК 597 | Питьевая вода | ТК 561 | 219 | Мин. Вата | 1 | 111,7 |
| Ягодное | ТК 561 | Питьевая вода | ТК 563 | 219 | Мин. Вата | 1 | 40,5 |
| Ягодное | ТК 561 | Питьевая вода | ТК 581 | 114 | Мин. Вата | 1 | 149 |
| Ягодное | ТК 581 | Питьевая вода | ТК 587 | 89 | Мин. Вата | 1 | 21 |
| Ягодное | ТК 587 | Питьевая вода | ТК 593 | 57 | Мин. Вата | 1 | 20 |
| Ягодное | ТК 563 | Питьевая вода | ТК 957 | 159 | Мин. Вата | 1 | 125 |
| Ягодное | ТК 957 | Питьевая вода | ТК 937 | 114 | Мин. Вата | 1 | 104 |
| Ягодное | ТК 937 | Питьевая вода | ТК 565 | 114 | Мин. Вата | 1 | 148 |
| Ягодное | ТК 565 | Питьевая вода | ТК 917 | 89 | Мин. Вата | 1 | 118 |
| Ягодное | ТК 917 | Питьевая вода | ТК 915 | 76 | Мин. Вата | 1 | 101 |
| Ягодное | ТК 441 | Питьевая вода | ТК 633 | 89 | Мин. Вата | 1 | 70 |
| Ягодное | ТК 633 | Питьевая вода | ТК 473 | 89 | Мин. Вата | 1 | 72 |
| Ягодное | ТК 473 | Питьевая вода | ТК 479 | 57 | Мин. Вата | 1 | 20 |
| Ягодное | ТК 479 | Питьевая вода | ТК 483 | 32 | Мин. Вата | 1 | 27 |
| Ягодное | ТК 453 | Питьевая вода | ТК 459 | 57 | Мин. Вата | 1 | 58 |
| Ягодное | ТК 169 | Питьевая вода | ТК 20 | 219 | Мин. Вата | 1 | 83,8 |
| Ягодное | ТК 20 | Питьевая вода | ТК 359 | 114 | Мин. Вата | 1 | 36 |
| Ягодное | ТК 359 | Питьевая вода | ТК 688 | 114 | Мин. Вата | 1 | 299,5 |
| Ягодное | ТК 688 | Питьевая вода | ТК (СОШ) | 114 | Мин. Вата | 1 | 97,1 |
| Ягодное | ТК 359 | Питьевая вода | ТК (Транспортная, 16) | 114 | Мин. Вата | 1 | 101,5 |
| Ягодное | ТК 20 | Питьевая вода | ТК 691 | 219 | Мин. Вата | 1 | 93 |
| Ягодное | ТК 691 | Питьевая вода | ТК (ЦК) | 219 | Мин. Вата | 1 | 40 |
| Ягодное | ТК 20 | Питьевая вода | ТК 25 | 159 | Мин. Вата | 1 | 73,8 |
| Ягодное | ТК 25 | Питьевая вода | ТК 61 | 159 | Мин. Вата | 1 | 84 |
| Ягодное | ТК 61 | Питьевая вода | ТК 65 | 219 | Мин. Вата | 1 | 109 |
| Ягодное | ТК 65 | Питьевая вода | ТК153 | 159 | Мин. Вата | 1 | 74 |
| Ягодное | ТК 153 | Питьевая вода | ТК 155 | 89 | Мин. Вата | 1 | 33 |
| Ягодное | ТК 69 | Питьевая вода | ТК 137 | 57 | Мин. Вата | 1 | 110 |
| Ягодное | ТК 69 | Питьевая вода | ТК 97 | 219 | Мин. Вата | 1 | 107 |
| Ягодное | ТК 97 | Питьевая вода | ТК 195 | 114 | Мин. Вата | 1 | 102 |
| Ягодное | ТК 199 | Питьевая вода | ТК 201 | 114 | Мин. Вата | 1 | 27 |
| Ягодное | ТК 201 | Питьевая вода | ТК 207 | 114 | Мин. Вата | 1 | 27 |
| Ягодное | ТК 207 | Питьевая вода | ТК 830 | 114 | Мин. Вата | 1 | 63 |
| Ягодное | ТК 830 | Питьевая вода | ТК (Пушкинская,2) | 57 | Мин. Вата | 1 | 73 |
| Ягодное | ТК 97 | Питьевая вода | ТК 99 | 114 | Мин. Вата | 1 | 22,7 |
| Ягодное | ТК 99 | Питьевая вода | ТК 113 | 114 | Мин. Вата | 1 | 70 |
| Ягодное | ТК 103 | Питьевая вода | ТК 766 | 114 | Мин. Вата | 1 | 110 |
| Ягодное | ТК 766 | Питьевая вода | ТК 769 | 89 | Мин. Вата | 1 | 26 |
| Ягодное | ТК 769 | Питьевая вода | ТК 771 | 57 | Мин. Вата | 1 | 56 |
| Ягодное | ТК 771 | Питьевая вода | ТК 775 | 57 | Мин. Вата | 1 | 40 |
| Ягодное | ТК 769 | Питьевая вода | ТК 777 | 57 | Мин. Вата | 1 | 105 |
| Ягодное | ТК 31 | Питьевая вода | ТК 37 | 159 | Мин. Вата | 1 | 24 |
| Ягодное | ТК 37 | Питьевая вода | ТК 39 | 159 | Мин. Вата | 1 | 59,5 |
| Ягодное | ТК 39 | Питьевая вода | ТК 43 | 159 | Мин. Вата | 1 | 34 |
| Ягодное | ТК 43 | Питьевая вода | ТК 45 | 114 | Мин. Вата | 1 | 78 |
| Ягодное | ТК 43 | Питьевая вода | ТК 49 | 114 | Мин. Вата | 1 | 181,5 |
| Ягодное | ТК 49 | Питьевая вода | ТК (Скв.ЦК) | 114 | Мин. Вата | Воздуш. | 302 |
| Ягодное | ТК 533 | Питьевая вода | ТК 535 | 76 | Мин. Вата | 1 | 11 |
| Ягодное | ТК 535 | Питьевая вода | ТК (Спортивная, 19) | 57 | Мин. Вата | 1 | 210 |
| Ягодное | ТК 235 | Питьевая вода | ТК 241 | 57 | Мин. Вата | 1 | 140 |
| Ягодное | ТК 547 | Питьевая вода | ТК 549 | 114 | Мин. Вата | 1 | 79 |
| Ягодное | ТК 549 | Питьевая вода | ТК 553 | 114 | Мин. Вата | 1 | 57 |
| Ягодное | ТК 553 | Питьевая вода | ТК (Строителей, 16) | 57 | Мин. Вата | 1 | 70 |
| Ягодное | ТК 549 | Питьевая вода | ТК (Гараж РОНО) | 50 | Мин. Вата | 1 | 102,5 |
| Ягодное | ТК 547 | Питьевая вода | ТК 543 | 215 | Мин. Вата | 1 | 122,5 |
| Ягодное | ТК 543 | Питьевая вода | ТК 869 | 57 | Мин. Вата | 1 | 47 |
| Ягодное | ТК 543 | Питьевая вода | ТК 859 | 219 | Мин. Вата | 1 | 27 |
| Ягодное | ТК 859 | Питьевая вода | ТК 864 | 114 | Мин. Вата | 1 | 46 |
| Ягодное | ТК 859 | Питьевая вода | ТК 533 | 219 | Мин. Вата | 1 | 54 |
| Ягодное | ТК 533 | Питьевая вода | ТК 521 | 219 | Мин. Вата | 1 | 11 |
| Ягодное | ТК 521 | Питьевая вода | ТК 283 | 219 | Мин. Вата | 1 | 145 |
| Ягодное | ТК 521 | Питьевая вода | ТК 523 | 114 | Мин. Вата | 1 | 106,4 |
| Ягодное | ТК 523 | Питьевая вода | ТК 857 | 89 | Мин. Вата | 1 | 74 |
| Ягодное | ТК 235 | Питьевая вода | ТК 392 | 159 | Мин. Вата | 1 | 94 |
| Ягодное | ТК 392 | Питьевая вода | ТК 784 | 114 | Мин. Вата | 1 | 103 |
| Ягодное | ТК 784 | Питьевая вода | ТК 402 | 114 | Мин. Вата | 1 | 44 |
| Ягодное | ТК 396 | Питьевая вода | ТК 416 | 114 | Мин. Вата | 1 | 135,86 |
| Ягодное | ТК 416 | Питьевая вода | ТК 653 | 114 | Мин. Вата | 1 | 111 |
| Ягодное | ТК 653 | Питьевая вода | ТК 422 | 114 | Мин. Вата | 1 | 76 |
| Ягодное | ТК 422 | Питьевая вода | ТК 424 | 114 | Мин. Вата | 1 | 35 |
| Ягодное | ТК 424 | Питьевая вода | ТК 647 | 114 | Мин. Вата | 1 | 27 |
| Ягодное | ТК 647 | Питьевая вода | ТК 645 | 114 | Мин. Вата | 1 | 37 |
| Ягодное | ТК 645 | Питьевая вода | ТК 643 | 114 | Мин. Вата | 1 | 135 |
| Ягодное | ТК 643 | Питьевая вода | ТК 431 | 114 | Мин. Вата | 1 | 102,5 |
| Ягодное | ТК 431 | Питьевая вода | ТК 639 | 89 | Мин. Вата | 1 | 78 |
| Ягодное | ТК 639 | Питьевая вода | ТК 439 | 89 | Мин. Вата | 1 | 70 |
| Ягодное | ТК 439 | Питьевая вода | ТК 441 | 89 | Мин. Вата | 1 | 17,5 |

Таблица 2 - Перечень параметров водопотребления по населенным пунктам

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра (наименование) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населенный пункт |  | П. Ягодное |
| 2 | Источник водоснабжения | - |  |
| 3 | Система водоснабжения | централизованная/децентрализованная | централизованная |

Таблица 3 - Водозаборные сооружения (по каждому населенному пункту)

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. (наименование) | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВЗУ №1 |
| 1 | Название ВЗУ | адрес | П. Ягодное |
| 2 | Количество открытых водозаборов | шт. |  |
| 3 | Количество артезианских скважин | шт. | 7 |
| 4 | Количество насосных станций 2-ого подъема | шт. | 1 |
| 5 | Количество резервуаров чистой воды, их емкость | шт., м3 | 1*280 |
| 6 | Количество водонапорных башен, их емкость | шт., м3 |  |
| 7 | Протяженность водопроводные сети | км | 16,301 |
| 8 | Наличие резервного питания | Да, нет | Да |

Таблица 4 - Перечень параметров резервуаров чистой воды (РЧВ)

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция 2-го подъема | наименование | станция 2-го подъема |
| 2 | Общая емкость РЧВ | куб. м | 280 |
| 3 | Количество резервуаров | шт. | 1 |
| 4 | Емкость резервуара 1 | куб. м | 280 |
| 5 | Материал резервуара 1 |  | сталь |
| 6 | Техническое состояние резервуара 1 | (уд/неуд) | ухудшенное |
| 7 | Год ввода в эксплуатацию резервуара 1 | год | 1978 |
| 8 | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 1 | (да/нет) | да |
| 9 | Емкость резервуара 2 | куб. м |  |
| 10 | Материал резервуара 2 |  |  |
| 11 | Техническое состояние резервуара 2 | (уд/неуд) |  |
| 12 | Год ввода в эксплуатацию резервуара 2 | год |  |
| 13 | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 2 | (да/нет) |  |
| 14 | Емкость резервуара N | куб. м |  |
| 15 | Материал резервуара N |  |  |
| 16 | Техническое состояние резервуара N | (уд/неуд) |  |
| 17 | Год ввода в эксплуатацию резервуара N | год |  |
| 18 | Наличие приборов контроля уровня для резервуара N | (да/нет) |  |

Таблица 5 - Перечень параметров сооружений и оборудования насосных станций 2-ого подъема

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция 2-го подъема | наименование | станция 2-го подъема |
| 2 | Адрес насосной станции 2-го подъема | месторасположение | П. Ягодное |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1978 |
| 4 | Процент износа здания насосной станции 2-го подъема |  | 100 |
| 5 | Категория насосной станции 2-го подъема |  |  |
| 6 | Фактическая подача воды в часы max водоразбора | м3/сут. |  |
| 7 | Фактическая подача воды в часы min водоразбора | м3/сут. |  |
| 8 | Количество напорных линий трубопроводов из здания станции | Кол-во | 2 |
| 9 | Диаметр напорного трубопровода 1 | мм | 273 |
| 10 | Диаметр напорного трубопровода 2 | мм | 273 |
| 11 | Наличие приборов учета | (да/нет) | нет |
| 12 | Давление воды на выходе в часы max водоразбора | атм. | 5.8 |
| 13 | Давление воды на выходе в часы min водоразбора | атм. | 6.6 |
| 14 | Количество рабочих насосов | шт | 2 |
| 15 | Тип насоса 1 | марка | К 100-65-250 |
| 16 | Производительность насоса 1 | м3/час | 100 |
| 17 | Электродвигатель насоса 1 | Тип | А(5А)200Л2 |
| 18 | Мощность насоса 1 | кВт | 45 |
| 19 | Число оборотов двигателя насоса 1 | 1/сек | 3000 |
| 20 | Год установки насоса 1 | Год | 2018 |
| 21 | Количество отработанных часов насоса 1 | Час |  |
| 22 | Необходимость капитального ремонта | (да/нет) | да |
| 23 | Тип насоса 2 | марка | К 100-65-250 |
| 24 | Производительность насоса 2 | м3/час | 100 |
| 25 | Электродвигатель насоса 2 | Тип | А(5А)200Л2 |
| 26 | Мощность насоса 2 | кВт | 45 |
| 27 | Число оборотов электродвигателя насоса 2 | 1/сек | 3000 |
| 28 | Год установки насоса 2 | Год | 2019 |
| 29 | Количество отработанных часов насоса 2 | Час |  |
| 30 | Необходимость капитального ремонта | (да/нет) | да |
| 31 | Электроснабжающая организация | наименование | Магаданэнерго |
| 32 | Годовой объём потребления электроэнергии | кВт/ч |  |
| 33 | ТП основного электроснабжения | шт., наимен. | ТП-12 6/0,4кв |
| 34 | ТП резервного электроснабжения | шт., наимен. | ТП-12 6/0,4кв |

Таблица 6 - Перечень параметров артезианских скважин/поверхностных водозаборов по каждому ВЗУ

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина/насосная станция первого подъема | № скважины, наименование, месторасположения | Скважина №2ЦК, территория санитарной зоны 2-го пояса | Скважина №1, территория водозабора | Скважина №2, территория водозабора | Скважина №3, территория водозабора | Скважина №10, территория водозабора | Скважина №21, территория водозабора | Скважина №1ЦК, территория санитарной зоны 2-го пояса |
| 2 | Год бурения | - | 1985 | 1972 | 1972 | 1972 | 1991 | 1976 | 1984 |
| 3 | Глубина скважины/глубина залегания водозаборного оголовка | м | 100 | 7 | 6,6 | 7,4 | 150 | 64 | 100 |
| 4 | Диаметры колон обсадных труб | мм | 273 | 377 | 377 | 377 | 273 | 219 | 273 |
| 5 | Характеристика фильтра (диаметр/интервал установки) | дюйм/метр |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Диаметр водоподъемных труб/водозаборного оголовка | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 |
| 7 | Статический уровень | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Динамический уровень | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Марка насосов | наименование | ЭЦВ 8-25-140 | К100-65-200 | К 100-65-200 | К 100-65-200 | ЭЦВ 8-25-110 | ЭЦВ 8-25-140 | ЭЦВ 8-63-110 |
| 10 | Проектная мощность скважины | м3/час | 30 | 60 | 60 | 60 | 25 | 25 | 60 |
| 11 | Фактическая подача | м3/час | 30 | 60 | 60 | 60 | 25 | 25 | 60 |
| 12 | Учет воды (пост, контр. водомер) |  | водомер | водомер | водомер | водомер | водомер | водомер | водомер |
| 13 | Наличие резервного питания | Да/нет | да | да | да | да | да | да | да |

Таблица 7 - Характеристики канализационных насосных станций

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование КНС | - |  |
| 2 | Адрес КНС | - | П. Ягодное |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию КНС | - | 1966 |
| 4 | Процент износа КНС | % | 100 |
| 5 | Проектная производительность КНС | м3/час | 60,0 |
| 6 | Фактическая производительность КНС | м3/час | 52,0 |
| 7 | Наличие приборов учета | да/нет | нет |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - |  |
| 9 | Объем перекаченных стоков за 2017 год | м3 |  |
| 10 | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков | м3/сут. | 1248 |
| 11 | Тип, марка насосного оборудования КНС | - | СМ100-65-200/4 |
| 12 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | 2017 |
| 13 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | нет |
| 14 | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 15 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |

Источником водоснабжения п. Синегорье служит водозабор на реке Колыме. Производительность водозаборных сооружений 18 тыс. м3/сутки. Вода проходит очистку в фильтрах и обеззараживается на бактерицидных установках. От водозабора до поселка водовод проложен в две нитки. Водопроводные сети поселка кольцевые, выполнены из стальных труб, проложены совместно с трубопроводами теплосети надземно и в подземных ж/б проходных и непроходных каналах. Износ сетей водопровода составляет около 80 %.

МУП СМПП ЖКХиЭ – является водоснабжающей организацией в поселке Синегорье. В таблицах 8-12 представлены характеристики сетей водоснабжения, перечень параметров водопотребления, водозаборные сооружения, параметры резервуаров чистой воды и параметры сооружений и оборудования насосных станций 2-ого подъема на территории поселка Синегорье.

Таблица 8 - Технические характеристики сетей водоснабжения п. Синегорье

| Начальный колодец | Конечный колодец | Назначение | Диаметр, мм | Материал | Глубина колодца, м | Протяженность, м | Год прокладки | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВТК-3 | ж/д Первая 2 | подающий | 219.0 | сталь | 2 | 160.00 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-3 | ТК "Гн" | подающий | 219.0 | сталь | 2 | 243.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-3 | ВТК-4 | подающий | 219.0 | сталь | 2 | 265.9 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-3а | ж/д 2 Квартал 3 | подающий | 108.0 | сталь | 2 | 17.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-15 | ВТК-15а | подающий | 108.0 | сталь | 2 | 60.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-15а | зд. "Пождепо" | подающий | 76.0 | сталь | 2 | 150.0 | 1959-1990 | Надземная |
| ВТК-25а | ж/д Победы 1 | подающий | 76.0 | сталь | 2 | 12.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-25а | ж/д Победы 3 | подающий | 89.0 | сталь | 2 | 6.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-24 | ТК "Гн" | подающий | 219.0 | сталь | 2 | 219.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-24 | ВТК-23 | подающий | 219.0 | сталь | 2 | 158.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-33 | ВТК-24 | подающий | 159.0 | сталь | 2 | 32.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-26 | ВТК-33 | подающий | 159.0 | сталь | 2 | 40.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-27 | ВТК-26 | подающий | 159.0 | сталь | 2 | 50.5 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-27 | зд. "Школа №1" | подающий | 75.0 | сталь | 2 | 135.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-28 | ВТК-27 | подающий | 159.0 | сталь | 2 | 71.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-4 | ВТК-28 | подающий | 159.0 | сталь | 2 | 54.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-4 | ВТК-32 | подающий | 159.0 | сталь | 2 | 37.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-4 | ВТК-5 | подающий | 159.0 | сталь | 2 | 150.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-32 | ж/д 2 Квартал 2 | подающий | 89.0 | сталь | 2 | 72.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-32 | ж/д Когодовского 6 | подающий | 108.0 | сталь | 2 | 10.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-5 | ВТК-6 | подающий | 108.0 | сталь | 2 | 138.2 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-6 | ВТК-47 | подающий | 76.0 | сталь | 2 | 125.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-47 | зд. Школа искусств | подающий | 57.0 | сталь | 2 | 68.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-47 | зд. АО "Колымаэнерго" | подающий | 108.0 | сталь | 2 | 24.0 | 1959-1990 | Канальная |
| зд. АО "Колымаэнерго" | зд. "Ростелеком" | подающий | 108.0 | сталь | 2 | 28.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-6 | ВТК-34 | подающий | 159.0 | сталь | 2 | 42.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-6 | ВТК-7 | подающий | 159.0 | сталь | 2 | 180.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-34 | ВТК-35 | подающий | 159.0 | сталь | 2 | 64.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-35 | ж/д Энергетиков 1, 1а | подающий | 89.0 | сталь | 2 | 52.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-35 | ж/д Энергетиков 2, 2а | подающий | 89.0 | сталь | 2 | 56.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-35 | ВТК-36 | подающий | 159.0 | сталь | 2 | 57.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-36 | ж/д Энергетиков 3, 3а | подающий | 89.0 | сталь | 2 | 52.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-36 | ж/д Энергетиков 4, 4а | подающий | 89.0 | сталь | 2 | 56.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-36 | ВТК-22 | подающий | 159.0 | сталь | 2 | 84.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-23 | ж/д Энергетиков 6а | подающий | 57.0 | сталь | 2 | 40.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ж/д Энергетиков 6а | ж/д Энергетиков 6 | подающий | 57.0 | сталь | 2 | 16.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-22 | ВТК-23 | подающий | 219.0 | сталь | 2 | 135.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-21 | ж/д Победы 7 | подающий | 89.0 | сталь | 2 | 20.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ж/д Победы 7 | ж/д Энергетиков 5 | подающий | 57.0 | сталь | 2 | 16.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-21 | ТК "Дн" | подающий | 160.0 | сталь | 2 | 107.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-21а | ж/д Победы 9 | подающий | 50.0 | сталь | 2 | 35.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-19 | ж/д Восточная 1 | подающий | 49.0 | сталь | 2 | 70.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-19 | ВТК-19а | подающий | 76.0 | сталь | 2 | 195.0 | 1959-1990 | Надземная |
| ВТК-19/1 | ж/д Восточная 2 | подающий | 32.0 | сталь | 2 | 28.0 | 1959-1990 | Надземная |
| ВТК-19/2 | ж/д Восточная 3 | подающий | 32.0 | сталь | 2 | 28.0 | 1959-1990 | Надземная |
| ВТК-19а | ж/д Восточная 7 | подающий | 32.0 | сталь | 2 | 25.0 | 1959-1990 | Надземная |
| ВТК-19б | ж/д Восточная 9 | подающий | 32.0 | сталь | 2 | 25.0 | 1959-1990 | Надземная |
| ВТК-19б | зд. "Гараж" | подающий | 32.0 | сталь | 2 | 64.0 | 1959-1990 | Надземная |
| ВТК-18 | ВТК-19 | подающий | 159.0 | сталь | 2 | 81.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-8 | ВТК-18 | подающий | 159.0 | сталь | 2 | 84.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-16 | зд. "Больница" | подающий | 57.0 | сталь | 2 | 75.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-20 | ВТК-8 | подающий | 159.0 | сталь | 2 | 37.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-7 | ВТК-20 | подающий | 159.0 | сталь | 2 | 72.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-7 | зд. "УССГЭС" | подающий | 89.0 | сталь | 2 | 125.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-20 | ВТК-20а | подающий | 219.0 | сталь | 2 | 37.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-20а | ВТК-20б | подающий | 219.0 | сталь | 2 | 61.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-20б | Спорткомплекс | подающий | 108.0 | сталь | 2 | 33.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-20б | ВТК-50 | подающий | 219.0 | сталь | 2 | 484.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-50 | ВТК-70 | подающий | 108.0 | сталь | 2 | 30.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-50 | ВТК-70 | подающий | 325.0 | сталь | 2 | 333.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-74 | ж/д Когодовского 29 | подающий | 159.0 | сталь | 2 | 9.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-73 | ж/д Когодовского 31 | подающий | 159.0 | сталь | 2 | 9.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-72 | ж/д Когодовского 33 | подающий | 159.0 | сталь | 2 | 9.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-71 | ж/д Когодовского 35 | подающий | 76.0 | сталь | 2 | 36.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-70/1 | ВТК-75 | подающий | 108.0 | сталь | 2 | 370.0 | 1959-1990 | Надземная |
| ВТК-70 | ВТК-70/1 | подающий | 108.0 | сталь | 2 | 233.0 | 1959-1990 | Надземная |
| ВТК-70 | ВТК-58а | подающий | 108.0 | сталь | 2 | 250.0 | 1959-1990 | Надземная |
|  |  | подающий | 57.0 | сталь | 2 | 50.0 | 1959-1990 | Надземная |
| ВТК-58а | ВТК-58 | подающий | 108.0 | сталь | 2 | 66.0 | 1959-1990 | Надземная |
| ВТК -14а | зд. 2 квартал д. 3а | подающий | 108.0 | сталь | 2 | 139.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-58 | эл.котельная № 4 | подающий | 219.0 | сталь | 2 | 40.0 | 1959-1990 | Надземная |
| т.Г | ВТК -4Н | подающий | 108.0 | сталь | 2 | 127.0 | 1959-1990 | Надземная |
| ВТК- 4Н | ВТК- ЗН | подающий | 108.0 | сталь | 2 | 155.0 | 1959-1990 | Надземная |
| ВТК - 3Н | ВТК -2Н | подающий | 273.0 | сталь | 2 | 30.0 | 1959-1990 | Надземная |
| ВТК - 2Н | I- подъем | подающий | 219.0 | сталь | 2 | 196.0 | 1959-1990 | Надземная |
| ВТК -2Н | ВТК-2а | подающий | 273.0 | сталь | 2 | 231.0 | 1959-1990 | Надземная |
| ВТК-2а | ВТК-2 | подающий | 159.0 | сталь | 2 | 104.6 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-2 | ВТК-1 | подающий | 159.0 | сталь | 2 | 108.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-2 | ВТК-46 | подающий | 133.0 | сталь | 2 | 364.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-2а | ВТК-3 | подающий | 219.0 | сталь | 2 | 479.4 | 1959-1990 | Канальная |
| от гл.коллектора | гараж (АО) | подающий | 50.0 | сталь | 2 | 20.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК -3 | т.ГН | подающий | 219.0 | сталь | 2 | 243.0 | 1959-1990 | Канальная |
| т.ГН | т.Г | подающий | 273.0 | сталь | 2 | 25.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК -21 | ВТК-22 | подающий | 219.0 | сталь | 2 | 115.0 | 1959-1990 | Канальная |
| Фильтровальная станция | ВТК-4Н | подающий | 108.0 | сталь | 2 | 40.0 | 1959-1990 | Канальная |
| ВТК-5 | ВТК-31 | подающий | 40.0 | сталь | 2 | 40.0 | 1959-1990 | Канальная |

Таблица 9 - Перечень параметров водопотребления по населенным пунктам

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра (наименование) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населенный пункт |  | пгт Синегорье |
| 2 | Источник водоснабжения | - | водозабор |
| 3 | Система водоснабжения | централизованная/децентрализованная | централизованная |
| 4 | Численность населения | тыс. чел. | 2,2 |
| 5 | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 9 |

Таблица 10 - Водозаборные сооружения

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. (наименование) | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВЗУ №1 |
| 1 | Название ВЗУ | адрес | Станция 1-го подъема (водозабор) |
| 2 | Количество открытых водозаборов | шт. | 1 |
| 3 | Количество артезианских скважин | шт. | - |
| 4 | Количество насосных станций 2-ого подъема | шт. | 1 |
| 5 | Количество резервуаров чистой воды, их емкость | шт., м3 | 2700 |
| 6 | Количество водонапорных башен, их емкость | шт., м3 | - |
| 7 | Протяженность водопроводные сети | км | 8659,6 |
| 8 | Наличие резервного питания | Да, нет | да |

Таблица 11 - Перечень параметров резервуаров чистой воды (РЧВ)

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция 2-го подъема | наименование | - |
| 2 | Общая емкость РЧВ | куб. м | 2700 |
| 3 | Количество резервуаров | шт. | 2 |
| 4 | Емкость резервуара 1 | куб. м | 2000 |
| 5 | Материал резервуара 1 |  | сталь |
| 6 | Техническое состояние резервуара 1 | (уд/неуд) | уд |
| 7 | Год ввода в эксплуатацию резервуара 1 | год | - |
| 8 | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 1 | (да/нет) | да |
| 9 | Емкость резервуара 2 | куб. м | 700 |
| 10 | Материал резервуара 2 |  | сталь |
| 11 | Техническое состояние резервуара 2 | (уд/неуд) | уд |
| 12 | Год ввода в эксплуатацию резервуара 2 | год | - |
| 13 | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 2 | (да/нет) | да |
| 14 | Емкость резервуара N | куб. м | - |
| 15 | Материал резервуара N |  | - |
| 16 | Техническое состояние резервуара N | (уд/неуд) | - |
| 17 | Год ввода в эксплуатацию резервуара N | год | - |
| 18 | Наличие приборов контроля уровня для резервуара N | (да/нет) | - |

Таблица 12 - Перечень параметров сооружений и оборудования насосных станций 2-ого подъема

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция 2-го подъема | наименование | - |
| 2 | Адрес насосной станции 2-го подъема | месторасположение | - |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  | - |
| 4 | Процент износа здания насосной станции 2-го подъема |  | 51% |
| 5 | Категория насосной станции 2-го подъема |  |  |
| 6 | Фактическая подача воды в часы max водоразбора | м3/сут. | 60 |
| 7 | Фактическая подача воды в часы min водоразбора | м3/сут. | 30 |
| 8 | Количество напорных линий трубопроводов из здания станции | Кол-во | 2 |
| 9 | Диаметр напорного трубопровода 1 | мм | 159 |
| 10 | Диаметр напорного трубопровода 2 | мм | 159 |
| 11 | Наличие приборов учета | (да/нет) | да |
| 12 | Давление воды на выходе в часы max водоразбора | атм. | 9 |
| 13 | Давление воды на выходе в часы min водоразбора | атм. | 9 |
| 14 | Количество рабочих насосов | шт | 3 |
| 15 | Тип насоса 1 | марка | 1Д200/90 |
| 16 | Производительность насоса 1 | м3/час | 200 |
| 17 | Электродвигатель насоса 1 | Тип | 4АМН225М2У |
| 18 | Мощность насоса 1 | кВт | 90 |
| 19 | Число оборотов двигателя насоса 1 | 1/сек | 2940 |
| 20 | Год установки насоса 1 | Год | 2010 |
| 21 | Количество отработанных часов насоса 1 | Час | 8760 |
| 22 | Необходимость капитального ремонта | (да/нет) | - |
| 23 | Тип насоса 2 | марка | - |
| 24 | Производительность насоса 2 | м3/час | - |
| 25 | Электродвигатель насоса 2 | Тип | - |
| 26 | Мощность насоса 2 | кВт | - |
| 27 | Число оборотов электродвигателя насоса 2 | 1/сек | - |
| 28 | Год установки насоса 2 | Год | - |
| 29 | Количество отработанных часов насоса 2 | Час | - |
| 30 | Необходимость капитального ремонта | (да/нет) | нет |
| 31 | Электроснабжающая организация | наименование | Магаданэнерго |
| 32 | Годовой объём потребления электроэнергии | кВт/ч | ~ 400000 |
| 33 | ТП основного электроснабжения | шт., наимен. | 1 шт ТМ-630 6/0,4 |
| 34 | ТП резервного электроснабжения | шт., наимен. | 1 шт ТМ-630 6/0,4 |

Источником водоснабжения п. Оротукан служит водохранилище на ручье Жаркий емкостью 1,5 млн. м3. С водохранилища вода насосами подается в поселок. Насосная оборудована центробежными насосами типа К. Водовод от насосной до поселка проложен в две нитки надземно, с тепловым спутником. Общая производительность водозабора 1,76 тыс. м3/сутки. Требуется реконструкция водоводов с заменой трубопроводов. Водопроводные сети поселка тупиковые, выполненные из стальных труб, проложены совместно с трубопроводами теплосети в наземных и надземных ж/б непроходных каналах. Износ сетей водопровода составляет около 80 %.

ООО «Регионтеплоресурс» – является водоснабжающей организацией в поселке Оротукан.

Водоснабжение п. Бурхала осуществляется от двух подземных водозаборов, оборудованных 2 артезианскими скважинами каждый (одна рабочая, вторая резервная). В скважинах установлены глубинные насосы ЭВЦ-8-25-100. Основной водозабор, расположенный на левом берегу р. Бурхала, находится в жилой застройке, не имеет санитарной защитной зоны. Обеззараживание воды хлорированием. Сети поселка тупиковые, водопровод проложен в канале теплосети. Для наружного пожаротушения установлены 2 гидранта.

ООО «Профиль» – является водоснабжающей организацией в поселке Бурхала.

Источником водоснабжения п. Дебин являются подрусловые воды р. Колымы. Водозаборные сооружения построены в 1937 году. Дебит воды практически неограниченный. В любое время года, даже во время паводка, вода кристально чистая. Вода по каптажной галерее поступает на станцию 1 подъема, которая оборудована насосами ЭВЦ1063-150 (производительностью 60 м3/ч и 40 м3/ч). На станции 1 подъема находятся бактерицидные установки. В 1986 году проложен водовод (2 нитки диаметром 200) от водозаборных сооружений до поселка, в ж/б канале на сваях, с водяным тепловым спутником. В настоящее время строительные конструкции водовода в основном разрушены. Сети поселка тупиковые, водопровод проложен в канале теплосети. Степень износа сетей 80 %.

ООО «Теплосеть» – является водоснабжающей организацией в поселке Дебин. В таблицах 13-20 представлены данные о системе ХВС и ГВС, перечень параметров водопотребления по населенным пунктам, водозаборные сооружения (по каждому населенному пункту), объемные показатели по водоснабжению и водоотведению с разбивкой по потребителям, перечень параметров артезианских скважин/поверхностных водозаборов по каждому ВЗУ, данные о состоянии сетей, приборы учета и показатели качества питьевой воды на территории поселка Дебин.

Таблица 13 - Данные о системе ХВС и ГВС

| Наименование объекта | Адрес объекта | Наименование участка сети |  | Диаметр, мм | Материал трубопровода | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальный колодец | Конечный колодец |  |  |  |
| Наружные сети ХВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | водоканал | 1 | 219 | сталь | 0,081 |
| Наружные сети ХВС |  | 1 | 2 | 219 | сталь | 0,227 |
| Наружные сети ХВС |  | 3 | 4 | 219 | сталь | 0,033 |
| Наружные сети ХВС |  | 4 | ТК 17 | 219 | сталь | 0,069 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 17 | ТК 14 | 219 | сталь | 0,081 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 14 | ТК 13 | 219 | сталь | 0,078 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 13 | ТК 9 | 219 | сталь | 0,019 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 9 | ТК 3 | 219 | сталь | 0,017 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 3 | ТК 2 | 219 | сталь | 0,046 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 2 | ТК 1 | 219 | сталь | 0,04 |
| Наружные сети ХВС |  | водоканал | 1 | 219 | сталь | 0,081 |
| Наружные сети ХВС |  | 1 | 2 | 219 | сталь | 0,227 |
| Наружные сети ХВС |  | 3 | 4 | 219 | сталь | 0,033 |
| Наружные сети ХВС |  | 4 | ТК 17 | 219 | сталь | 0,069 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1,101 |
| Наружные сети ХВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | ТК 17 | ТК 14 | 159 | сталь | 0,081 |
| Наружные сети ХВС | Итого |  |  |  |  | 0,081 |
| Наружные сети ХВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | ТК 1 | ТК 35 | 219 | ПЭ | 0,073 |
| Наружные сети ХВС | Итого |  |  |  |  | 0,073 |
| Наружные сети ХВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | ТК 14 | ТК 13 | 125 | сталь | 0,078 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 13 | ТК 9 | 125 | сталь | 0,019 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 9 | ТК 3 | 125 | сталь | 0,017 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 3 | ТК 2 | 125 | сталь | 0,046 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 1 | ТК 35 | 125 | ПЭ | 0,073 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,233 |
| Наружные сети ХВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | 2 | 3 | 100 | сталь | 0,339 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 14 | больница | 100 | сталь | 0,009 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 1 | котельная | 100 | сталь | 0,022 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 35 | ТК 36 | 100 | сталь | 0,06 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 36 | ТК 37 | 100 | сталь | 0,058 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 37 | ТК 38 | 100 | сталь | 0,017 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 49Р | ТК 50 | 100 | сталь | 0,079 |
| Наружные сети ХВС |  | 2 | 3 | 100 | сталь | 0,339 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,923 |
| Наружные сети ХВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | ТК 75 | школа | 89 | сталь | 0,036 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 38 | ТК 39 | 89 | сталь | 0,015 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 39 | ТК 49Р | 89 | сталь | 0,023 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,074 |
| Наружные сети ХВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | ТК 14 | ТК 15 | 76 | сталь | 0,111 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 9 | ТК 10 | 76 | сталь | 0,018 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 10 | ТК 11 | 76 | сталь | 0,044 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 11 | ТК 12 | 76 | сталь | 0,022 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 12 | ул. Мацкевича д.14а | 76 | сталь | 0,017 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 12 | ул. Мацкевича д.14 | 76 | сталь | 0,009 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 38 | ТК 75 | 76 | сталь | 0,157 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,378 |
| Наружные сети ХВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | ТК 15 | ул. Мацкевича д.12б | 50 | сталь | 0,03 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 15 | ТК 16 | 50 | сталь | 0,021 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 16 | ул. Мацкевича д.12а | 50 | сталь | 0,015 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 16 | ул. Мацкевича д.11 | 50 | сталь | 0,062 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 10 | ул. Советская д.10б | 50 | сталь | 0,006 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 11 | ул. Советская д.10 | 50 | сталь | 0,018 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 11 | ул. Советская д.10 а | 50 | сталь | 0,02 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 36 | Дом культуры | 50 | сталь | 0,009 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 39 | ул. Мацкевича д.13 | 50 | сталь | 0,025 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 49Р | ул. Мацкевича д.13/1 | 50 | сталь | 0,025 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 50 | ТК 52 | 50 | сталь | 0,045 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 52 | ТК 56 | 50 | сталь | 0,07 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 56 | гараж | 50 | сталь | 0,018 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,364 |
| Наружные сети ХВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | котельная | АТС | 40 | сталь | 0,015 |
| Наружные сети ХВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | котельная | гараж | 40 | сталь | 0,008 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,023 |
| Наружные сети ХВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | ТК 1 | бульдозерный цех | 25 | сталь | 0,031 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 35 | банк | 25 | сталь | 0,015 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 36 | ресторан | 25 | сталь | 0,016 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 36 | нежилое здание | 25 | сталь | 0,047 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,109 |
|  | Итого |  |  |  |  | 3,359 |
| Наружные сети ХВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | ТК 9 | ТК 13 | 219 | сталь | 0,019 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,019 |
| Наружные сети ХВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | котельная | ТК 1 | 100 | сталь | 0,022 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 1 | ТК 2 | 100 | сталь | 0,04 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 2 | ТК 3 | 100 | сталь | 0,046 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 3 | ТК 9 | 100 | сталь | 0,017 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 13 | ТК 14 | 100 | сталь | 0,078 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 1 | ТК 35 | 100 | ПЭ | 0,073 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 14 | больница | 100 | сталь | 0,009 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,285 |
| Наружные сети ХВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | ТК 14 | ТК 15 | 76 | сталь | 0,111 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 49 | ТК 50 | 76 | сталь | 0,079 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,190 |
| Наружные сети ХВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | ТК 35 | ТК 36 | 63 | сталь | 0,06 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 36 | ТК 37 | 63 | сталь | 0,058 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 37 | ТК 38 | 63 | сталь | 0,017 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 38 | ТК 39 | 63 | сталь | 0,015 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 39 | ТК 49Р | 63 | сталь | 0,023 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,173 |
| Наружные сети ХВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | ТК 9 | ТК 10 | 50 | сталь | 0,018 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 10 | ул. Советская д.10б | 50 | сталь | 0,006 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 10 | ТК 11 | 50 | сталь | 0,044 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 11 | ул. Советская д.10а | 50 | сталь | 0,02 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 11 | ул. Советская д.10 | 50 | сталь | 0,018 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 12 | ул. Мацкевича д.14 | 50 | сталь | 0,009 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 12 | ул. Мацкевича д.14а | 50 | сталь | 0,017 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 15 | ул. Мацкевича д.12б | 50 | сталь | 0,03 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 15 | ТК 16 | 50 | сталь | 0,021 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 16 | ул. Мацкевича д.12а | 50 | сталь | 0,015 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 16 | ул. Мацкевича д.11 | 50 | сталь | 0,062 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 39 | ул. Мацкевича д.13 | 50 | сталь | 0,025 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 49Р | ул. Мацкевича д.13/1 | 50 | сталь | 0,025 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,310 |
| Наружные сети ХВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | ТК 11 | ТК 12 | 46 | сталь | 0,022 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,022 |
| Наружные сети ХВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | ТК 50 | ТК 52 | 40 | сталь | 0,045 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,045 |
| Наружные сети ХВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | ТК 35 | банк | 25 | сталь | 0,015 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 36 | дом культуры | 25 | сталь | 0,009 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 36 | ресторан | 25 | сталь | 0,016 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 38 | ТК 75 | 25 | сталь | 0,157 |
| Наружные сети ХВС |  | ТК 52 | ТК 56 | 25 | сталь | 0,07 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,267 |
| Наружные сети ХВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | ТК 1 | бульдозерный цех | 20 | сталь | 0,028 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,028 |
| Наружные сети ХВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | котельная | гараж | 15 | сталь | 0,008 |
| Наружные сети ХВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | котельная | АДС | 15 | сталь | 0,015 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,023 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1,362 |

Таблица 14 - Перечень параметров водопотребления по населенным пунктам

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра (наименование) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населенный пункт |  | п. Дебин |
| 2 | Источник водоснабжения | - | водозабор |
| 3 | Система водоснабжения | централизованная/ децентрализованная | централизованная |
| 4 | Численность населения | тыс. чел. | 0.559 |
| 5 | Удельное (среднесуточное) хоз. -питьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 196.15 |
| 6 | Расчетный суточный расход воды на хоз.-питьевые нужды (ср. за 2017 год) | тыс.м3/сут | 0.0002 |
| 7 | Фактическое водопотребление на хоз.–питьевые нужды (ср. за 2017 год) | тыс.м3/сут | 0.0002 |
| 8 | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хоз –питьевые нужды (ср. за год) | тыс.м3/сут | 0 |
| 9 | Макс. Часовое расчетное водопотребление поселения | м3/ч |  |
| 10 | Мин. Часовое расчетное водопотребление поселения | м3/ч |  |
| 11 | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. |  |

Таблица 15 - Водозаборные сооружения (по каждому населенному пункту)

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. (наименование) | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВЗУ №1 |
| 1 | Название ВЗУ | адрес | п. Дебин |
| 2 | Количество открытых водозаборов | шт. | 1 |
| 3 | Количество артезианских скважин | шт. |  |
| 4 | Количество насосных станций 2-ого подъема | шт. |  |
| 5 | Количество резервуаров чистой воды, их емкость | шт., м3 |  |
| 6 | Количество водонапорных башен, их емкость | шт., м3 |  |
| 7 | Протяженность водопроводные сети | км | 5.136 |
| 8 | Наличие резервного питания | Да, нет |  |

Таблица 16 - Объемные показатели по водоснабжению и водоотведению с разбивкой по потребителям

| Наименование абонента | Адрес | Категория потребителя | Назначение потребителя (пром-нность, общественные, жильё юридическое лицо) | Объемные показатели по водоснабжению и водоотведению по абонентам м3/час |  | Наличие приборов коммерческого учета |  | Планы по установке (замене) приборов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчетно-нормативные пок-ния | Факт-кое |  |  |  |  |
| ГБУЗ МОПТД | ул. Советская д.6 | бюджетное | мед. учреждение | 1.752 | 1.752 |  | есть |  |  |
| МБУ "БЯГО" | ул. Мацкевича д.12б | бюджетное | общественное | 0.005 | 0.005 |  |  |  |  |
| Администрация | ул. Мацкевича д.12б | бюджетное | общественное | 0.005 | 0.005 |  |  |  |  |
| МБУ "ДК" | ул. Спортивная | бюджетное | общественное | 0.006 | 0.007 |  | есть |  |  |
| ООО "ОРК" | п. Дебин | юр. лицо | прочее | 0.196 | 0.196 | учет осуществляется по факт. забору |  |  |  |
| МБОУ СОШ | ул. Спортивная | бюджетное | образовательное | 0.737 | 0.737 |  | есть |  |  |
| ПАО "Сбербанк" | ул. Советская д. 9 | юр. лицо | общественное | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  |
| Православный Приход в честь святителя Иннокентия Митрополита Московского | ул. Советская д. 9 |  | общественное | 0.009 | 0.009 |  | есть |  |  |
| ООО "Спокойный" | ул. Советская д. 9 | юр. лицо | прочее | 0.113 | 0.113 | учет осуществляется по факт. забору |  |  |  |
| ООО "Возрождение" | ул. Мацкевича д.12б | юр. лицо | прочее | 0.013 | 0.013 |  | есть |  |  |
| ООО "Колымская россыпь" | п. Дебин | юр. лицо | прочее | 0.745 | 0.745 | учет осуществляется по факт. забору |  |  |  |
| ООО "Статус" | п. Дебин | юр. лицо | прочее | 0.135 | 0.135 | учет осуществляется по факт. забору |  |  |  |
| ПАО "Магаданэнерго" | ул. Советская д. 9 | юр. лицо | общественное | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  |
| ИП Капустин А.А. | ул. Мацкевича д.14а | ИП | общественное | 0.011 | 0.011 |  |  |  |  |
| ИП Фатеева Л.С. | ул. Мацкевича д. 15 | ИП | общественное | 0.010 | 0.010 |  |  |  |  |
| ООО "Дебин" | ул. Мацкевича | юр. лицо | общественное | 0.010 | 0.016 |  | есть |  |  |
| ООО «ЯУК «Содружество-1» | ул. Мацкевича д.12 а | население | жилье | 0.470 | 0.410 |  |  |  |  |
|  | ул. Мацкевича д.14а | население | жилье | 0.545 | 0.450 |  |  |  |  |
|  | ул. Мацкевича д.14 | население | жилье | 0.502 | 0.370 |  |  |  |  |
|  | ул. Советская д.10 | население | жилье | 0.492 | 0.400 |  |  |  |  |
|  | ул. Советская д.10 а | население | жилье | 0.577 | 0.400 |  |  |  |  |
|  | ул. Советская д.10 б | население | жилье | 0.534 | 0.430 |  |  |  |  |
|  | ул. Мацкевича д.11 | население | жилье | 0.652 | 0.450 |  |  |  |  |
|  | ул. Мацкевича д.12 б | население | жилье | 0.898 | 0.680 |  |  |  |  |
|  | ул. Мацкевича д.13/1 | население | жилье | 1.304 | 0.980 |  |  |  |  |

Таблица 17 - Перечень параметров артезианских скважин/поверхностных водозаборов по каждому ВЗУ

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина/насосная станция первого подъема | № скважины, наименование, месторасположения | п. Дебин |
| 2 | Год бурения | - | 1942 |
| 3 | Глубина скважины/глубина залегания водозаборного оголовка | м | 22 |
| 4 | Диаметры колон обсадных труб | мм |  |
| 5 | Характеристика фильтра (диаметр/интервал установки) | дюйм/метр |  |
| 6 | Диаметр водоподъемных труб/водозаборного оголовка | мм |  |
| 7 | Статический уровень | м |  |
| 8 | Динамический уровень | м |  |
| 9 | Марка насосов | наименование | 2 ЭЦВ 8-25-55нрк |
| 10 | Проектная мощность скважины | м3/ч | 25 |
| 11 | Фактическая подача | м3/ч | 10 |
| 12 | Учет воды (пост, контр. водомер) |  | прибор учета |
| 13 | Наличие резервного питания | Да/нет |  |

Таблица 18 - Данные о состоянии сетей

| N п/п | Показатель | Ед. изм. | 2019 (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | 15Ед | 0 |
| 2. | Перебои в снабжении потребителей, час. /чел. | час/чел | 0 |
| 2.1. | Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов | час | 0 |
| 2.2. | Количество потребителей, страдающих от отключений, человек | чел | 0 |
| 3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час. /день | 24 |
| 3.1. | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | час. | 8760 |
| 3.2. | Количество дней в отчетном периоде | Дн. | 365 |
| 4. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 60 |
| 4.1. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 3,13 |

Таблица 19 - Приборы учета

| N п/п | Показатель | Ед. изм. | 2019 (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность приборами учета Население | % | 39 |
| 1.1. | Объем отпуска воды, реализуемый по приборам учета | тыс. м3 | 8,32 |
| 1.2. | Общий объем реализации по данной категории потребителей | тыс. м3 | 33,88 |
| 2. | Обеспеченность приборами учета Бюджетная сфера | % | 60 |
| 2.1. | Объем отпуска воды, реализуемый по приборам учета | тыс. м3 | 21,54 |
| 2.2. | Общий объем реализации по данной категории потребителей | тыс. м3 | 21,68 |
| 3. | Обеспеченность приборами учета Прочие потребители | % | 37,5 |
| 3.1. | Объем отпуска воды, реализуемый по приборам учета | тыс. м3 | 9,91 |
| 3.2. | Общий объем реализации по данной категории потребителей | тыс. м3 | 17,65 |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | % | 6,4 |
| 4.1. | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | тыс. м3 | 5,01 |
| 4.2. | Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | тыс. м3 | 78,22 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ м3 | 0,548 |
| 5.1. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | тыс. кВт*ч | 42,945 |
| 5.2. | Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | тыс. м3 | 78,22 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/ м3 | 0,236 |
| 6.1. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | тыс. кВт*ч | 18,405 |
| 6.2. | Общий объем транспортируемой питьевой воды | тыс. м3 | 78,22 |

Таблица 20 - Показатели качества питьевой воды

| Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы) | Един. изм. мг/дм3 (град.) | Норматив (ПДК) | Фактическое качество отобранных проб за 2019 год | Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2019 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-химические показатели: |  |  |  |  |
| мутность | мг/дм3 | Не более 1,5 | Менее 0,58 | 0 |
| цветность | градусы | Не более 20 | 6,66 | 0 |
| Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | Не более 2,0 | 0,32 | 0 |
| нитрит ион | мг/дм3 | Не более 3,3 | 0,01 | 0 |
| нитрат ион | мг/дм3 | Не более 45,0 | 0,97 | 0 |
| жесткость | мол/мг-экв/л | Не более 7,0 | 2,85 | 0 |
| хлорид-ион | мг/дм3 | Не более 350 | 5,95 | 0 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | Не более 500 | 83,42 | 0 |
| железо | мг/дм3 | Не более 0,3 | 0,05 | 0 |
| марганец | мг/дм3 | Не более 0,1 | 0,01 | 0 |
| цинк | мг/дм3 | Не более 1,0 | Менее 0,0005 | 0 |
| кадмий | мг/дм3 | Не более 0,001 | Менее 0,0002 | 0 |
| свинец | мг/дм3 | Не более 0,01 | Менее 0,0002 | 0 |
| медь | мг/дм3 | Не более 1,0 | Менее 0,0006 | 0 |
| Микробиологические показатели: |  |  |  |  |
| ОМЧ | КОЕ в 1 мл | Не более 50 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | Не обнаружены | 0 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | Не обнаружены | 0 |

    - Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории Ягоднинского городского округа функционируют системы централизованного водоснабжения только в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, Бурхала, Дебин. Во всех остальных селах и поселках на территории ГО Ягоднинский централизованные системы водоснабжения в полном объеме отсутствуют.

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

На территории Ягоднинского городского округа функционируют системы централизованного водоснабжения в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, Бурхала, Дебин.

Источником водоснабжения п. Ягодное являются водозаборные сооружения в долине реки Дебин. Забор осуществляется из подземных источников, т.е. существующих скважин. Для обеспечения потребности поселка на хозяйственно-питьевые и иные нужды, в эксплуатации находятся 12 скважин и две скважины задействованы для технических нужд Центральной котельной.

Источником водоснабжения п. Синегорье служит водозабор на реке Колыме. Производительность водозаборных сооружений 18 тыс. м3/сутки. Вода проходит очистку в фильтрах и обеззараживается на бактерицидных установках. От водозабора до поселка водовод проложен в две нитки. Водопроводные сети поселка кольцевые, выполнены из стальных труб, проложены совместно с трубопроводами теплосети надземно и в подземных ж/б проходных и непроходных каналах. Износ сетей водопровода составляет около 80 %.

Источником водоснабжения п. Оротукан служит водохранилище на ручье Жаркий емкостью 1,5 млн. м3. С водохранилища вода насосами подается в поселок. Насосная оборудована центробежными насосами типа К. Водовод от насосной до поселка проложен в две нитки надземно, с тепловым спутником. Общая производительность водозабора 1,76 тыс. м3/сутки. Требуется реконструкция водоводов с заменой трубопроводов. Водопроводные сети поселка тупиковые, выполненные из стальных труб, проложены совместно с трубопроводами теплосети в наземных и надземных ж/б непроходных каналах. Износ сетей водопровода составляет около 80 %.

Водоснабжение п. Бурхала осуществляется от двух подземных водозаборов, оборудованных 2 артезианскими скважинами каждый (одна рабочая, вторая резервная). В скважинах установлены глубинные насосы ЭВЦ-8-25-100. Основной водозабор, расположенный на левом берегу р. Бурхала, находится в жилой застройке, не имеет санитарной защитной зоны. Обеззараживание воды хлорированием. Сети поселка тупиковые, водопровод проложен в канале теплосети. Для наружного пожаротушения установлены 2 гидранта.

Источником водоснабжения п. Дебин являются подрусловые воды р. Колымы. Водозаборные сооружения построены в 1937 году. Дебит воды практически неограниченный. В любое время года, даже во время паводка, вода кристально чистая. Вода по каптажной галерее поступает на станцию 1 подъема, которая оборудована насосами ЭВЦ1063-150 (производительностью 60 м3/ч и 40 м3/ч). На станции 1 подъема находятся бактерицидные установки. В 1986 году проложен водовод (2 нитки диаметром 200) от водозаборных сооружений до поселка, в ж/б канале на сваях, с водяным тепловым спутником. В настоящее время строительные конструкции водовода в основном разрушены. Сети поселка тупиковые, водопровод проложен в канале теплосети. Степень износа сетей 80%.

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

      - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

На территории Ягоднинского городского округа функционируют системы централизованного водоснабжения в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, Бурхала, Дебин. Износ сетей водопровода центрального водоснабжения ГО Ягоднинский составляет около 80 %.

Источником водоснабжения п. Ягодное являются водозаборные сооружения в долине реки Дебин. Забор осуществляется из подземных источников, т.е. существующих скважин. Для обеспечения потребности поселка на хозяйственно-питьевые и иные нужды, в эксплуатации находятся 12 скважин и две скважины задействованы для технических нужд Центральной котельной.

ООО «Теплоэнергия» – является водоснабжающей организацией в поселке Ягодное. В таблице 21 представлены данные по водозаборным сооружениям на территории поселка Ягодное.

Таблица 21 - Водозаборные сооружения

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. (наименование) | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВЗУ №1 |
| 1 | Название ВЗУ | адрес | П. Ягодное |
| 2 | Количество открытых водозаборов | шт. |  |
| 3 | Количество артезианских скважин | шт. | 7 |
| 4 | Количество насосных станций 2-ого подъема | шт. | 1 |
| 5 | Количество резервуаров чистой воды, их емкость | шт., м3 | 1*280 |
| 6 | Количество водонапорных башен, их емкость | шт., м3 |  |
| 7 | Протяженность водопроводные сети | км | 16,301 |
| 8 | Наличие резервного питания | Да, нет | Да |

Источником водоснабжения п. Синегорье служит водозабор на реке Колыме. Производительность водозаборных сооружений 18 тыс. м3/сутки. Вода проходит очистку в фильтрах и обеззараживается на бактерицидных установках. От водозабора до поселка водовод проложен в две нитки. Водопроводные сети поселка кольцевые, выполнены из стальных труб, проложены совместно с трубопроводами теплосети надземно и в подземных ж/б проходных и непроходных каналах.

МУП СМПП ЖКХиЭ – является водоснабжающей организацией в поселке Синегорье. В таблице 22 представлены данные по водозаборным сооружениям на территории поселка Синегорье.

Таблица 22 - Водозаборные сооружения

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. (наименование) | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВЗУ №1 |
| 1 | Название ВЗУ | адрес | Станция 1-го подъема (водозабор) |
| 2 | Количество открытых водозаборов | шт. | 1 |
| 3 | Количество артезианских скважин | шт. | - |
| 4 | Количество насосных станций 2-ого подъема | шт. | 1 |
| 5 | Количество резервуаров чистой воды, их емкость | шт., м3 | 2700 |
| 6 | Количество водонапорных башен, их емкость | шт., м3 | - |
| 7 | Протяженность водопроводные сети | км | 8659,6 |
| 8 | Наличие резервного питания | Да, нет | да |

Источником водоснабжения п. Оротукан служит водохранилище на ручье Жаркий емкостью 1,5 млн. м3. С водохранилища вода насосами подается в поселок. Насосная оборудована центробежными насосами типа К. Водовод от насосной до поселка проложен в две нитки надземно, с тепловым спутником. Общая производительность водозабора 1,76 тыс. м3/сутки.

ООО «Регионтеплоресурс» – является водоснабжающей организацией в поселке Оротукан. Характеристики донного водозабора-водовыпуска приведены в таблице 23. Данный водозабор предназначен для подачи воды в насосную станцию.

Таблица 23 - Характеристики донного водозабора-водовыпуска

| № п/п | Наименование технических характеристик и сведений по ГТС | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ГТС |  | Донный водозабор-водовыпуск |
| 2 | Код классификации ГТС по расположению в узле сооружений |  | 1 |
| 3 | Код классификации ГТС по способу управления затворами |  |  |
| 4 | Код классификации ГТС по типу основного затвора |  |  |
|  | Габариты |  |  |
| 5 | Размеры в свету поперечного сечения водоводов для пропуска воды (диаметр (D)) | м | 0,8 |
| 6 | Проектная отметка порога входного оголовка | м | 466,81 |
| 7 | Проектная отметка воды верхнего бьефа при пропуске максимального проектного расхода | м | 467,61 |
| 8 | Проектная отметка воды нижнего бьефа при пропуске максимального проектного расхода | м | Информация отсутствует |
|  | Мощность |  |  |
| 9 | Класс ГТС |  | III |
| 10 | Количество ниток водоводов для пропуска воды | шт. | 1 |
| 11 | Количество основных затворов | шт. | 1 |
| 12 | Максимальный проектный расход | м3/с | 5,35 |

Водоснабжение п. Бурхала осуществляется от двух подземных водозаборов, оборудованных 2 артезианскими скважинами каждый (одна рабочая, вторая резервная). В скважинах установлены глубинные насосы ЭВЦ-8-25-100. Основной водозабор, расположенный на левом берегу р. Бурхала, находится в жилой застройке, не имеет санитарной защитной зоны. Обеззараживание воды хлорированием. Сети поселка тупиковые, водопровод проложен в канале теплосети. Для наружного пожаротушения установлены 2 гидранта.

ООО «Профиль» – является водоснабжающей организацией в поселке Бурхала.

Источником водоснабжения п. Дебин являются подрусловые воды р. Колымы. Водозаборные сооружения построены в 1937 году. Дебит воды практически неограниченный. В любое время года, даже во время паводка, вода кристально чистая. Вода по каптажной галерее поступает на станцию 1 подъема, которая оборудована насосами ЭВЦ1063-150 (производительностью 60 м3/ч и 40 м3/ч). На станции 1 подъема находятся бактерицидные установки. В 1986 году проложен водовод (2 нитки диаметром 200) от водозаборных сооружений до поселка, в ж/б канале на сваях, с водяным тепловым спутником. В настоящее время строительные конструкции водовода в основном разрушены. Сети поселка тупиковые, водопровод проложен в канале теплосети.

ООО «Теплосеть» – является водоснабжающей организацией в поселке Дебин. В таблицах 24 представлены данные по водозаборным сооружениям на территории поселка Дебин.

Таблица 24 - Водозаборные сооружения

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. (наименование) | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВЗУ №1 |
| 1 | Название ВЗУ | адрес | п. Дебин |
| 2 | Количество открытых водозаборов | шт. | 1 |
| 3 | Количество артезианских скважин | шт. |  |
| 4 | Количество насосных станций 2-ого подъема | шт. |  |
| 5 | Количество резервуаров чистой воды, их емкость | шт., м3 |  |
| 6 | Количество водонапорных башен, их емкость | шт., м3 |  |
| 7 | Протяженность водопроводные сети | км | 5.136 |
| 8 | Наличие резервного питания | Да, нет |  |

На территории Ягоднинского городского округа функционируют системы централизованного теплоснабжения в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, Бурхала, Дебин. Всего по округу 5 котельных, работающих на твердом топливе (уголь) и 3 электрокотельные.

Основным источником теплоснабжения и горячего водоснабжения п. Ягодное является Центральная поселковая котельная. На Центральной котельной установлены три котла ДКВР 20/13 производительностью 12,1 Гкал/ч каждый и один котел КБ-25/14 производительностью 15,1 Гкал/ч. Система теплоснабжения поселка - двухтрубная. Схема сетей – кольцевая (магистральные трубопроводы связаны между собой перемычками). Сети по селитебной территории проложены в непроходных железобетонных каналах, вне селитебной зоны - на железобетонных сваях на траверсах. Протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении составляет 24,4 км.

Теплоснабжение п. Синегорье осуществляется от двух электрокотельных №2, №4 общей производительностью 51,2 Гкал/час. Котельные оборудованы водогрейными котлами типа КЭВ 4/6000. Вода на нужды отопления и горячего водоснабжения подогревается непосредственно в котлах. Водоподготовка отсутствует. Теплоноситель для отопления зданий - вода 95°-70 °С, для горячего водоснабжения - вода 65 °С. Котельная №2 оборудована баками-аккумуляторами. Тепловые сети поселка выполнены из стальных труб с тепловой изоляцией, проложены надземно и в подземных ж/б проходных каналах. Схема тепловых сетей поселка четырехтрубная, система горячего водоснабжения с циркуляцией. Общее состояние сетей неудовлетворительное, износ сетей составляет около 100%.

Теплоснабжение п. Оротукан осуществляется от котельной, работающей на твердом топливе (уголь). Котельная оборудована водогрейными котлами типа КВ-ТС-20, дающих перегретую воду на нужды отопления поселка и паровыми котлами для нужд горячего водоснабжения. Тепловая схема котельной двухконтурная. Вода на нужды отопления подогревается перегретой водой в водоводяных скоростных, трубчатых подогревателях, вода на горячее водоснабжение нагревается паром в паровых водоподогревателях. Котельная оборудована баками-аккумуляторами, системой водоподготовки питательной воды котлов. Система водоподготовки требует реконструкции. Оборудование котельной физически изношено, морально устарело, энергоемко. Теплоснабжение зданий, расположенных на территории бывшего завода горного оборудования, осуществляется от собственных источников тепла. Тепловые сети поселка выполнены из стальных труб с тепловой изоляцией минватой, проложены надземно и надземно в ж/б непроходных каналах. Схема тепловых сетей поселка тупиковая, трехтрубная, в системе горячего водоснабжения отсутствует циркуляция. Общее состояние сетей неудовлетворительное, износ сетей составляет около 80%.

Теплоснабжение п. Бурхала осуществляется от поселковой котельной, расположенной в центре поселка. Котельная оборудована 3 котлами КВм-1,5 производительностью 1,5 МВт каждый. Топливо твердое (уголь). Схема тепловых сетей поселка двухтрубная, тупиковая. Система теплоснабжения открытая. Горячее водоснабжение осуществляется открытым водоразбором из системы отопления. Существующие тепловые сети поселка в основном проложены в деревянных наземных коробах. Трубопроводы в основном уже выработали свой ресурс, износ сетей составляет около 70%.

Теплоснабжение п. Дебин осуществляется от поселковой котельной, расположенной в центре поселка. Котельная оборудована 6 котлами КВм-1,74 производительностью 1,74 МВт каждый. Топливо твердое (уголь). Котельная построена в 2008 году по проекту, разработанному в 2007 году Ижевским котельным заводом, работает с 01.01.2009. Схема тепловых сетей поселка трехтрубная, тупиковая. Система теплоснабжения закрытая. Горячее водоснабжение осуществляется от котельной. Для нагрева воды в котельной установлены пластинчатые водонагреватели. Циркуляция в сети горячего водоснабжения отсутствует. В схеме котельной не была предусмотрена установка баков-аккумуляторов. Существующие тепловые сети поселка в основном проложены в ж/б подземных и наземных каналах. Небольшие участки надземной прокладки на низких опорах. Трубопроводы в основном уже выработали свой ресурс (износ сетей составляет около 70%).

      - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В границах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения действуют особые условия использования территории.

В ГО Ягоднинский вода проходит очистку в фильтрах и обеззараживается на бактерицидных установках, но износ очистных сооружений водопровода достигает 80 %.

В дальнейшем планируется монтаж установок очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип SWT) производительностью 20 куб. м в час.

Данная установка очистки воды предназначена для очистки воды подземных и поверхностных источников водоснабжения перед подачей ее в централизованные водопроводные системы населенных пунктов, предназначена для очистки воды от взвешенных веществ, растворённых веществ, нерастворимой органики, нефтепродуктов, тяжёлых металлов и железа, биологических загрязнений. В состав установки входит фильтр финишной очистки, он служит смягчителем для питьевой воды, которая уже прошла через предварительную очистку.

На рисунке 2 приведена схема состава установки очистки воды серии ОРЕЛ.

Рисунок 2. Схема состава установки очистки воды серии ОРЕЛ

Существующая технологическая схема позволит обеспечить качество питьевой воды, согласно установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В таблицах 25-26 представлены показатели качества питьевой воды и за 2020 год в п. Дебин и п. Оротукан.

Таблица 25 - Показатели качества питьевой воды в п. Дебин

| Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы) | Един. изм. мг/дм3 (град.) | Норматив (ПДК) | Фактическое качество отобранных проб за 2019 год | Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2019 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-химические показатели: |  |  |  |  |
| мутность | мг/дм3 | Не более 1,5 | Менее 0,58 | 0 |
| цветность | градусы | Не более 20 | 6,66 | 0 |
| Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | Не более 2,0 | 0,32 | 0 |
| нитрит ион | мг/дм3 | Не более 3,3 | 0,01 | 0 |
| нитрат ион | мг/дм3 | Не более 45,0 | 0,97 | 0 |
| жесткость | мол/мг-экв/л | Не более 7,0 | 2,85 | 0 |
| хлорид-ион | мг/дм3 | Не более 350 | 5,95 | 0 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | Не более 500 | 83,42 | 0 |
| железо | мг/дм3 | Не более 0,3 | 0,05 | 0 |
| марганец | мг/дм3 | Не более 0,1 | 0,01 | 0 |
| цинк | мг/дм3 | Не более 1,0 | Менее 0,0005 | 0 |
| кадмий | мг/дм3 | Не более 0,001 | Менее 0,0002 | 0 |
| свинец | мг/дм3 | Не более 0,01 | Менее 0,0002 | 0 |
| медь | мг/дм3 | Не более 1,0 | Менее 0,0006 | 0 |
| Микробиологические показатели: |  |  |  |  |
| ОМЧ | КОЕ в 1 мл | Не более 50 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | Не обнаружены | 0 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | Не обнаружены | 0 |

Таблица 26 - Показатели качества питьевой воды в п. Оротукан

| Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность | 8,96±2,69 | не более 20,0 | Градусы | ГОСТ 31868-2012 |
| Мутность λ=530 нм | Менее 0,58 | не более 1,5 | мг/дм3 (по каолину) | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Аммиак и ионы аммония (суммарно) | 0,61±0,12 | не более 1,5 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| Нитриты | 0,009±0,0044 | не более 3,3 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| Нитриты | 0,24±0,05 | не более 45,0 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| Жесткость | 4,10±0,62 | не более 7,0 | 0Ж | ГОСТ 31954-2012 |
| Хлориды | 7,75±1,16 | не более 35() | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |
| Сульфаты | 121,64±3,65 | не более 500 | мг/дм3 | ГОСТ 31940-2012 |
| Железо (общее) | Менее 0,05 | не более 0,3 | мг/дм3 | ГОСТ 011-72 |
| Марганец | 0,11±0,016 | не более | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014 |
| Запах при 20 0С |  | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Запах при нагревании до 60 0С |  | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Вкус (привкус) |  | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Цинк | 0,025±0,005 | не более | мг/дм3 | МУ 31-03/04 |
| Кадмий | Менее 0,0002 | не более 0,001 | мг/дм3 | МУ З 1-03/04 |
| Свинец | менее 0,0002 | не более 0,01 | мг/дм3 | МУ 31-03/04 |
| Медь | Менее 0,0006 | не более | мг/дм3 | МУ 31-03/04 |

В соответствии с результатами производственного контроля качества питьевой воды показатели находятся в пределах нормы и соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

      - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Ягоднинского городского округа насосные централизованные станции функционируют только в поселках Оротукан, Бурхала и Дебин.

Источником водоснабжения п. Оротукан служит водохранилище на ручье Жаркий емкостью 1,5 млн. м3. С водохранилища вода насосами подается в поселок. Насосная оборудована центробежными насосами типа К. Водовод от насосной до поселка проложен в две нитки надземно, с тепловым спутником. Общая производительность водозабора 1,76 тыс. м3/сутки. Требуется реконструкция водоводов с заменых труб. Водопроводные сети поселка тупиковые, выполненные из стальных труб, проложены совместно с трубопроводами теплосети в наземных и надземных ж/б непроходных каналах. Износ сетей водопровода составляет около 80 %.

Водоснабжение п. Бурхала осуществляется от двух подземных водозаборов, оборудованных 2 артезианскими скважинами каждый (одна рабочая, вторая резервная). В скважинах установлены глубинные насосы ЭВЦ-8-25-100. Основной водозабор, расположенный на левом берегу р. Бурхала, находится в жилой застройке, не имеет санитарной защитной зоны. Обеззараживание воды хлорированием. Сети поселка тупиковые, водопровод проложен в канале теплосети. Для наружного пожаротушения установлены 2 гидранта.

Источником водоснабжения п. Дебин являются подрусловые воды р. Колымы. Водозаборные сооружения построены в 1937 году. Дебит воды практически неограниченный. В любое время года, даже во время паводка, вода кристально чистая. Вода по каптажной галерее поступает на станцию 1 подъема, которая оборудована насосами ЭВЦ1063-150 (производительностью 60 м3/ч и 40 м3/ч). На станции 1 подъема находятся бактерицидные установки. В 1986 году проложен водовод (2 нитки диаметром 200) от водозаборных сооружений до поселка, в ж/б канале на сваях, с водяным тепловым спутником. В настоящее время строительные конструкции водовода в основном разрушены. Сети поселка тупиковые, водопровод проложен в канале теплосети. Степень износа сетей 80%.

Оценка энергоэффективности работы морально и физически устаревшего, энергозатратного оборудования насосных централизованных станций не проводилась в связи с необходимостью его замены на модернизированные энергоэффективные аналоги. Также для увеличения производительности водозабора рекомендуется установка дополнительных насосов.

      - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Износ существующих стальных и чугунных водопроводных сетей по поселкам на данный момент составляет 80 %, имеет удовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь стоит регулярно проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода при производстве аварийно-восстановительных работ, а также к минимизации неудобств при отключении жилья, социальных объектов и промышленных предприятий.

С 2000 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые и из ВЧШГ (высокопрочного чугуна с шаровидным графитом). Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики.

Полимерные и трубы из ВЧГШ не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, характерные при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические); гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически не меняются в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки – выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой грузоподъемной техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами, что значительно снижает трудозатраты и стоимость работ.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999г.

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки проводится постоянный мониторинг на соответствие установленным требованиям согласно «Рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По результатам проведенных расчетов в программе ZuluHydro 8.0, были определены гидравлические характеристики участков сетей ГВС и ХПВ, которые приведены в электронной модели.

      - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В связи с предельным сроком эксплуатации водопроводных сетей в ГО Ягоднинский ежегодно фиксируется большое количество повреждений на водоводах, что вызывает постоянный рост утечек и увеличивает непроизводительные потери питьевой воды. Основными причинами повреждений являются коррозия труб стального водовода и разгерметизация раструбных соединений, перелом труб чугунного водовода. Для устранения данных проблем необходима замена ветхих участков водопроводов.

В связи с ухудшением экологического состояния водоисточников, а также с возрастающими требованиями к качеству питьевой воды, необходима модернизации технологии водоочистки. Рекомендуется реконструкция очистных сооружений водопровода ГО Ягоднинский.

      - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Ягоднинского городского округа функционируют системы централизованного теплоснабжения в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, Бурхала, Дебин. Всего по округу 5 котельных, работающих на твердом топливе (уголь) и 3 электрокотельные.

Основным источником теплоснабжения и горячего водоснабжения п. Ягодное является Центральная поселковая котельная. На Центральной котельной установлены три котла ДКВР 20/13 производительностью 12,1 Гкал/ч каждый и один котел КБ-25/14 производительностью 15,1 Гкал/ч. Система теплоснабжения поселка - двухтрубная. Схема сетей – кольцевая (магистральные трубопроводы связаны между собой перемычками). Сети по селитебной территории проложены в непроходных железобетонных каналах, вне селитебной зоны - на железобетонных сваях на траверсах. Протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении составляет 24,4 км.

Теплоснабжение п. Синегорье осуществляется от двух электрокотельных №2, №4 общей производительностью 51,2 Гкал/ч. Котельные оборудованы водогрейными котлами типа КЭВ 4/6000. Вода на нужды отопления и горячего водоснабжения подогревается непосредственно в котлах. Водоподготовка отсутствует. Теплоноситель для отопления зданий - вода 95°-70 °С, для горячего водоснабжения - вода 65 °С. Котельная №2 оборудована баками-аккумуляторами. Тепловые сети поселка выполнены из стальных труб с тепловой изоляцией, проложены надземно и в подземных ж/б проходных каналах. Схема тепловых сетей поселка четырехтрубная, система горячего водоснабжения с циркуляцией. Общее состояние сетей неудовлетворительное, износ сетей составляет около 100%.

Теплоснабжение п. Оротукан осуществляется от котельной, работающей на твердом топливе (уголь). Котельная оборудована водогрейными котлами типа КВ-ТС-20, дающих перегретую воду на нужды отопления поселка и паровыми котлами для нужд горячего водоснабжения. Тепловая схема котельной двухконтурная. Вода на нужды отопления подогревается перегретой водой в водоводяных скоростных, трубчатых подогревателях, вода на горячее водоснабжение нагревается паром в паровых водоподогревателях. Котельная оборудована баками-аккумуляторами, системой водоподготовки питательной воды котлов. Система водоподготовки требует реконструкции. Оборудование котельной физически изношено, морально устарело, энергоемко. Теплоснабжение зданий, расположенных на территории бывшего завода горного оборудования, осуществляется от собственных источников тепла. Тепловые сети поселка выполнены из стальных труб с тепловой изоляцией минватой, проложены надземно и надземно в ж/б непроходных каналах. Схема тепловых сетей поселка тупиковая, трехтрубная, в системе горячего водоснабжения отсутствует циркуляция. Общее состояние сетей неудовлетворительное, износ сетей составляет около 80%.

Теплоснабжение п. Бурхала осуществляется от поселковой котельной, расположенной в центре поселка. Котельная оборудована 3 котлами КВм-1,5 производительностью 1,5 МВт каждый. Топливо твердое (уголь). Схема тепловых сетей поселка двухтрубная, тупиковая. Система теплоснабжения открытая. Горячее водоснабжение осуществляется открытым водоразбором из системы отопления. Существующие тепловые сети поселка в основном проложены в деревянных наземных коробах. Трубопроводы в основном уже выработали свой ресурс, износ сетей составляет около 70%.

Теплоснабжение п. Дебин осуществляется от поселковой котельной, расположенной в центре поселка. Котельная оборудована 6 котлами КВм-1,74 производительностью 1,74 МВт каждый. Топливо твердое (уголь). Котельная построена в 2008 году по проекту, разработанному в 2007 году Ижевским котельным заводом, работает с 01.01.2009. Схема тепловых сетей поселка трехтрубная, тупиковая. Система теплоснабжения закрытая. Горячее водоснабжение осуществляется от котельной. Для нагрева воды в котельной установлены пластинчатые водонагреватели. Циркуляция в сети горячего водоснабжения отсутствует. В схеме котельной не была предусмотрена установка баков-аккумуляторов. Существующие тепловые сети поселка в основном проложены в ж/б подземных и наземных каналах. Небольшие участки надземной прокладки на низких опорах. Трубопроводы в основном уже выработали свой ресурс (износ сетей составляет около 70%).

    - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Исходя из географического положения, территория городского округа относится к зонам распространения вечномерзлых грунтов. Особенностью данного региона является то, что значительная часть грунта представлена моренными и скальными породами, что создает определенные трудности при трассировке и прокладке сетей. Поэтому водопроводная сеть уложена как в подземном, так и в наземном исполнении, а также частично - в технических подпольях зданий.

Чтобы предотвратить замерзание воды в трубопроводах проводятся следующие мероприятия:

- в основной части водоводов – организация закольцовок водоводов;

- на тупиковых участках – организация контролируемых спусков воды из системы.

    - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Перечень водоснабжающих организаций Ягоднинского городского округа приведены в таблице 27.

Таблица 27 - Перечень водоснабжающих организаций Ягоднинского городского округа

| Наименование организации | Контактное лицо, номер телефона |
| --- | --- |
| Филиал ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» (п. Ягодное, п. Сенокосный) | Руководитель - Мезинцев Анатолий Яковлевич, тел. 8 9248514805; 8 9082271087 |
| ООО «Регионтеплоресурс» (п. Оротукан) | Руководитель - Миллер Дмитрий Викторович, тел.8 9148614244 |
| МУП СМПП ЖКХиЭ (п. Синегорье) | Чернушевич Алексей Валерьевич, тел. 8 (41343) 46865;8 9148524707 |
| ООО «Теплосеть» (п. Дебин) | Руководитель - Королева Ирина Ивановна, тел.8 9802487757 |
| ООО «Профиль» (п. Бурхала) | Заместитель руководителя - Федянина Наталья Николаевна, тел.8 9140268026 |

  - Направления развития централизованных систем водоснабжения

    - Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения; повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды; обеспечение доступности водоснабжения для абонентов; обеспечение развития централизованных систем водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций в сферу водоснабжения была разработана настоящая Схема водоснабжения и водоотведения.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной Схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение абонентов всех форм собственности питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения с учетом современных требований;

- перевод открытой схемы горячего водоснабжения на закрытую;

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Плановые и целевые показатели развития в сфере водоснабжения приведены в таблицах 28-29.

Таблица 28 - Плановые показатели в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего по муниципальному образованию. | тыс. куб. м/в сутки | 2,98 | 3,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 2,80 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,7 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | 6000 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 6000 |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 380,3 | 350 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | - | - |
| 5 | Протяженность сетей | км | 68,92 | 90,00 |

Таблица 29 – Целевые показатели развития в сфере водоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 100 | 100 | 20 | 5 |
| Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед./ 100 км | 15 | 15 | 5 | 2 |
| Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 85 | 50 | 20 | 5 |
| Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» | мин | - | - | 5 | 5 |
| Уровень потерь воды при транспортировке | % | - | - | 10 | 10 |
| Удельный расход электрической энергии | кВт*час/м3 | 1,36 | 1,36 | 1,2 | 1,2 |

    - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования

На территории Ягоднинского ГО рассматривается только один сценарий развития в соответствии с Генеральным планом городского округа, согласно которому предлагается оптимизировать действующие в населенных пунктах системы централизованного водоснабжения. В качестве основного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения целесообразно продолжить использование пресных подземных вод. При должном оснащении, контроле и выполнении санитарных требований существующие источники хозяйственно-питьевого водоснабжения позволят обеспечить население питьевой водой на расчетный срок в полном объеме, в том числе жилые районы, не обеспеченные на сегодня централизованным водоснабжением.

Основные мероприятия по оптимизации сетей водоснабжения заключаются в следующем: ликвидация участков сетей, идущих к недействующим объектам; реконструкция и модернизация систем водоснабжения; замена ветхих сетей водоснабжения и запорной арматуры с применением современных материалов; развитие систем водоочистки в населенных пунктах, вахтовых поселках и отдельных объектах с применением контейнерных блочно-модульных установок; строительство водопроводных сетей для подключения потребителей существующей застройки к централизованным системам водоснабжения; контроль за состоянием и ремонтом гидротехнических сооружений на питьевых водохранилищах в рамках региональной доли софинансирования по капитальным вложениям в обеспечение безопасности водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений п. Оротукан; дальнейшее развитие системы водоснабжения, подключение новых потребителей; в поселках Палатка, Стекольный, Талая ветхие сети водоснабжения подлежат замене.

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения Ягоднинского ГО являются:

- обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий водопотребителей;

- обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде в соответствии с планами перспективного развития Ягоднинского ГО при сохранении качества и надежности водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативных документов.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Ягоднинского ГО являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения Ягоднинского ГО, являются:

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из поверхностного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе постепенная замена существующих водоводов с использованием трубопроводов из некорродирующих материалов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена выработавшей свой ресурс запорной арматуры на водопроводной сети с применением современной энергоэффективной запорной арматуры, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования системы.

Согласно тенденции развития Ягоднинского ГО на период до 2028 г. планируется:

- развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

- развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда; Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Схемой предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения – обустройство водозаборов со строительством станций водоподготовки, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю.

Станция комплексной водоочистки поверхностных вод предназначается для полной очистки и обеззараживания воды из подземных и поверхностных источников водоснабжения до нормативных требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Наиболее рациональным является расположение станции водоподготовки в мобильном блок-боксе контейнерного исполнения. Во-первых, это экономически более выгодно, не требуется строительства специальных зданий и фундаментов. Во-вторых, существенно сокращаются сроки монтажа и запуска станции, так как блок-бокс поставляется в собранном виде, в комплекте с оборудованием и полностью готов к эксплуатации.

Подготовка водоочистной станции к работе с учетом санитарных требований должна осуществляться в несколько этапов и по различным направлениям.

На первом этапе осуществляется проверка наличия следующих нормативных документов и технической документации (в случае их отсутствия эти документы подготавливаются):

- лицензии по эксплуатации систем водоснабжения, источников водоснабжения, гидротехнических сооружений, водопроводных очистных станций (постановление Российской Федерации от 02.11.1995 № 1073 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по эксплуатации инженерных систем городов и населенных пунктов»);

- сертификатов гигиенических и соответствия на реагенты, материалы и пр., используемые на водоочистной станции, находящиеся в контакте с питьевой водой;

- технической документации на сооружения водоочистных станций и технологических карт, содержащих параметры процессов, применяемых на станциях и водоочистных сооружениях;

- свидетельства об аттестации лабораторий.

На втором этапе, выполняемом параллельно с первым, осуществляется обследование и оценка работы действующих водоочистных сооружений и их отдельных элементов. К основным работам этого этапа относятся:

- анализ и оценка качества воды водоисточника и очищенной воды;

- проведение расширенного химического анализа воды водоисточника и питьевой воды;

- разработка рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- рекомендации по приборному оснащению производственных лабораторий на основании показателей, согласованных надзорными органами для включения в рабочую программу производственного контроля;

- отработка технологического режима очистки воды и составления технологических карт по отдельным процессам и сооружениям, в которых указываются: дозы реагентов (коагулянта, хлора, флокулянта и других, применяемых на станции); продолжительность отстаивания; фактические скорости фильтрования; интенсивность и периодичность промывок фильтрующей загрузки; периодичность удаления осадка из отстойников и пр.;

- оценка эффективности очистки воды по отношению ко всем нормируемым показателям, в т. ч. специфическим загрязнениям, имеющимся в воде поверхностного водного объекта. В случае отсутствия данных по удалению специфических загрязнений они должны быть определены в процессе эксплуатации сооружений, а также предложена технология их удаления при существующей схеме очистки воды;

- анализ работы разводящей водопроводной сети города в отношении сохранения качества питьевой воды при ее транспортировании по наружным коммуникациям.

Результатом этого этапа является подготовка экспертного заключения по эффективности работы водоочистной станции, ее техническому состоянию (включая коммуникации, трубопроводы, арматуру и оборудование станции).

В тех случаях, когда очистные сооружения работают с перегрузкой, необходимо выявить их оптимальную производительность и подготовить рекомендации по уменьшению фактической производительности за счет различных мероприятий: уменьшения непредвиденных расходов и утечек, сокращения подачи воды питьевого качества промышленным предприятиям и т.п.

При невозможности обеспечения нормируемых показателей качества воды, установленного СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», выполняются работы 3-го этапа.

На третьем этапе проводятся технологические изыскания по основным технологическим процессам и методам очистки воды, принятым на станции. На основании полученных данных разрабатываются предложения по совершенствованию технологии и повышению эффективности очистки воды в отношении нормируемых показателей.

По результатам этого этапа работы подготавливается план мероприятий по переводу водоочистной станции на работу в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», который включает рекомендации по применению реагентов, переоборудованию или реконструкции отдельных сооружений, переоснащению лабораторий, обучению персонала всех подразделений и цехов работе в новых условиях, получению необходимых лицензий, свидетельств об аттестации и т. п.

Четвертый этап посвящен разработке новых технологических методов очистки воды, применение которых позволит во всех случаях обеспечить выполнение требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Этот этап проводится только в случае, если характерно наличие и повышенные концентрации органических и неорганических загрязнений природного или антропогенного происхождения, а также повышенная бактериальная загрязненность. К таким методам относятся, в частности, озонирование, сорбционная очистка и их сочетание с другими процессами очистки воды.

На основании таких исследований, охватывающих все периоды года, устанавливается эффективность использования новых процессов очистки воды, разрабатывается регламент на их применение и подготавливаются рекомендации по реконструкции и техническому перевооружению станций.

Разрабатываются план мероприятий и бизнес-план по дальнейшему использованию предлагаемых рекомендаций, включающие все последующие этапы работ (проектирование, приобретение оборудования, строительно-монтажные работы и пуск в эксплуатацию новых блоков очистных сооружений) с проведением всех необходимых финансовых затрат по реализации проекта.

Для каждой станции намечается план всех необходимых мероприятий и устанавливаются сроки выполнения отдельных этапов и с указанием ориентировочных финансовых затрат на их реализацию. Так, например, работы 1-го и 2-го этапов могут быть выполнены ориентировочно в течение 3-6 месяцев, а работы 3-го и 1-го этапов осуществляются ориентировочно в течение 6-10 месяцев.

Особое внимание следует уделять преимущественному использованию подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового централизованного водоснабжения поселка (переработка имеющихся схем и проектов водоснабжения, разведка и утверждение эксплуатационных запасов подземных вод). Неоспоримыми преимуществами подземных водоисточников является их защищенность от загрязнений природного и антропогенного происхождения. При этом в большинстве случаев не требуется проведение очистки воды и применения реагентов. При наличии в воде железа, наиболее характерного загрязнения для подземных вод, его удаление достигается доступными методами, несложными в эксплуатации.

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Водопотребителями Ягоднинского ГО являются:

- население;

- объекты соцкультбыта и общественно-делового назначения;

- предприятия местной промышленности;

- котельные.

Планируемый объем подачи воды в п. Ягодное ООО «Теплоэнергия» в сфере горячего водоснабжения на 2019-2023 г. указан в таблице 30.

Баланс холодного водоснабжения ООО «Регионтеплоресурс» на 2017-2021 г. приведен в таблице 31. Баланс горячего водоснабжения ООО «Регионтеплоресурс» на 2017-2021 г. представлен в таблице 32.

Информация по присоединенным абонентам МУП СМПП ЖКХиЭ, имеющим договора на горячее водоснабжение (база абонентской службы), указана в таблице 33.

Таблица 30 - Планируемый объем подачи воды в п. Ягодное ООО «Теплоэнергия» в сфере горячего водоснабжения на 2019-2023 г.

| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем выработки горячей воды | тыс. куб. м | 139,027 | 136,578 | 130,885 | 131,680 | 129,231 |
| (в ред. Приказа Департамента цен и тарифов Магаданской области от 11.12.2020 N 2-ЖКК/28) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 3. | Покупная вода | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 139,027 | 136,578 | 130,885 | 131,680 | 129,231 |
| (в ред. Приказа Департамента цен и тарифов Магаданской области от 11.12.2020 N 2-ЖКК/28) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | - | - | - | - | - |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 139,027 | 136,578 | 130,885 | 131,680 | 129,231 |
| (в ред. Приказа Департамента цен и тарифов Магаданской области от 11.12.2020 N 2-ЖКК/28) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | населению | тыс. куб. м | 116,333 | 113,884 | 109,329 | 108,986 | 106,537 |
| (в ред. Приказа Департамента цен и тарифов Магаданской области от 11.12.2020 N 2-ЖКК/28) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 18,286 | 18,286 | 15,165 | 18,286 | 18,286 |
| (в ред. Приказа Департамента цен и тарифов Магаданской области от 11.12.2020 N 2-ЖКК/28) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 3,999 | 3,999 | 5,983 | 3,999 | 3,999 |
| (в ред. Приказа Департамента цен и тарифов Магаданской области от 11.12.2020 N 2-ЖКК/28) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | производственные нужды | тыс. куб. м | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 |

Таблица 31 - Баланс холодного водоснабжения ООО «Регионтеплоресурс» на 2017-2021 г.

| Статьи затрат | Ед. изм. | Принято на декабрь 2017 года | Факт декабря 2017 года | Принято на 2018 год | Факт 2018 года | Принято на 2019 год | Факт 2019 года | Принято на 2020 год | факт 2020 | Принято на 2021 год корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды всего, в том числе: | м3 | 15 686.00 | 15 673.55 | 166 817.00 | 176 656.533 | 166 817.000 | 146 807.65 | 166 817.000 | 127 623.442 | 166 817.000 |
| Отпуск в сеть | м3 | 15 686.00 | 15 673.55 | 166 817.00 | 176 656.533 | 166 817.000 | 146 807.65 | 166 817.000 | 127 623.442 | 166 817.000 |
| Потери | м3 | 521.00 | 1 200.00 | 5 399.00 | 8 953.003 | 5 399.000 | 5 356.80 | 5 399.000 | 6 070.530 | 5 399.000 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | м3 | 15 165.00 | 14 473.55 | 161 418.00 | 167 703.530 | 161 418.000 | 141 450.85 | 161 418.000 | 121 552.912 | 161 418.000 |
| Жилфонд | м3 | 5 051.00 | 4 789.15 | 59 577.00 | 61 186.710 | 59 577.000 | 49 468.25 | 59 577.000 | 46 333.480 | 59 577.000 |
| Объекты, финансируемые из бюджета, в том числе: | м3 | 636.00 | 680.35 | 5 897.00 | 8 934.950 | 5 897.000 | 7 569.75 | 5 897.000 | 7 759.126 | 5 897.000 |
| - из местного бюджета | м3 | 166.07 | 602.70 | 1 539.78 | 6 077.250 | 1 539.780 | 3 684.30 | 1 539.780 | 3 962.522 | 1 539.780 |
| - из областного бюджета | м3 | 463.22 | 77.65 | 4 294.94 | 2 784.410 | 4 294.940 | 3 697.26 | 4 294.940 | 3 710.984 | 4 294.940 |
| - из федерального бюджета | м3 | 6.72 | - | 62.28 | 73.290 | 62.280 | 188.18 | 62.280 | 85.620 | 62.280 |
| Собственные подразд. в т.ч. | м3 | 8 752.00 | 8 985.11 | 87 241.00 | 93 131.285 | 87 241.000 | 79 415.92 | 87 241.000 | 60 937.380 | 87 241.000 |
| цеха | м3 | 132.21 | 25.58 | 7 825.10 | 208.725 | 7 825.100 | 875.61 | 7 825.100 | 263.940 | 7 825.100 |
| на приготовление ГВС | м3 | 5 788.39 | 6 128.13 | 66 567.00 | 73 840.490 | 66 567.000 | 65 691.29 | 66 567.000 | 47 824.590 | 66 567.000 |
| на подпитку системы | м3 | 2 831.40 | 2 831.40 | 12 848.90 | 19 082.070 | 12 848.900 | 12 849.02 | 12 848.900 | 12 848.850 | 12 848.900 |
| Сторонние потребители | м3 | 726.00 | 18.94 | 8 703.00 | 4 450.585 | 8 703.000 | 4 996.93 | 8 703.000 | 6 522.926 | 8 703.000 |
| Расход электроэнергии на технологические нужды | тыс. кВтч | 51.39 | 48.62 | 617.04 | 652.277 | 617.040 | 571.00 | 605.070 | 576.000 | 576.000 |

Таблица 32 - Баланс горячего водоснабжения ООО «Регионтеплоресурс» на 2017-2021 г.

| Статьи затрат | Ед. изм. | Принято с 14.12.2017 по 31.12.2017 г. 2017 года | Факт с 14.12.2017 по 31.12.2017 г. 2017 года | Принято на 2018 г. | Факт 2018 года | Принято на 2019 год | Факт 2019 года | Принято на 2020 год | Факт 2020 | Принято на 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выработки горячей воды, в т.ч.: | м3 | 3 361.00 | 3 558.27 | 66 567.00 | 73 840.494 | 66 567.000 | 65 691.29 | 66 567.00 | 47 824.590 | 66 567.00 |
| Расход на собственные нужды | м3 |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть | м3 | 3 361.00 | 3 558.27 | 66 567.00 | 73 840.494 | 66 567.000 | 65 691.29 | 66 567.00 | 47 824.590 | 66 567.00 |
| Потери | м3 |  |  |  | 15 387.700 | - | 14 248.10 |  |  |  |
| Полезный отпуск, всего в т. ч. | м3 | 3 361.00 | 3 558.27 | 66 567.00 | 58 452.794 | 66 567.000 | 51 443.19 | 66 567.00 | 47 824.590 | 66 567.00 |
| Жилфонд | м3 | 2 814.00 | 2 632.87 | 55 729.00 | 46 929.530 | 55 729.000 | 40 905.36 | 55 729.00 | 40 260.501 | 55 729.00 |
| Объекты, финансируемые из бюджета, в том числе: | м3 | 447.00 | 909.27 | 8 846.00 | 11 089.966 | 8 846.000 | 9 307.34 | 8 846.00 | 5 589.740 | 8 846.00 |
| - из местного бюджета | м3 | 136.40 | 451.03 | 2 699.39 | 4 004.300 | 2 699.390 | 4 387.83 | 2 699.39 | 2 267.562 | 2 699.39 |
| - из областного бюджета | м3 | 247.94 | 458.24 | 4 906.61 | 7 085.666 | 4 906.610 | 4 919.51 | 4 906.61 | 3 322.178 | 4 906.61 |
| - из федерального бюджета | м3 | 62.66 | 0.00 | 1 240.00 | - | 1 240.000 | - | 1 240.00 | - | 1 240.00 |
| Собственные подразд. (цеха) | м3 | 89.00 | 8.91 | 1 765.00 | 230.755 | 1 765.000 | 916.41 | 1 765.00 | 1 677.396 | 1 765.00 |
| Сторонние потребители | м3 | 11.00 | 7.22 | 227.00 | 202.543 | 227.000 | 314.09 | 227.00 | 296.953 | 227.00 |

Таблица 33 - Информация по присоединенным абонентам МУП СМПП ЖКХиЭ, имеющим договора на горячее водоснабжение (база абонентской службы)

| Наименование абонента | Адрес | Назначение потребителя (промышленность, общественные, жилье) | Потребление ГВС за январь 2019 г, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| МБДОУ "Детский сад "Радуга" п.Синегорье | ул. Когодовского дом 29а | Общественность | 9.114 |
| МБОУ "СОШ" п.Синегорье | ул. Победы дом 5 | Общественность | 4.456 |
| МБУ "Дворец спорта "Синегорье" | ул. Когодовского дом 17 | Общественность | 3.445 |
| МОГБУ "Оздоровительно-реабилитационный центр" | ул. Когодовского дом 37 | Общественность | 9.618 |
| МОГБУЗ "Ягоднинская районная больница" | ул. Когодовского дом 20 | Общественность | 10.6634018 |
| Филиал ГКУ "Магаданский областной ОДИ" | ул. Когодовского дом 20 | Общественность | 2.74220788 |
| ФГКУ "3 отряд ФПС по МО" | ул. 2-ой квартал дом 4а | Общественность | 0.301 |
| "Азиатско - Тихоокеанский Банк" (ПАО) | ул. Первая дом 2 секция № 4 | Общественность | 0.390 |
| ПАО "Колымаэнерго" | ул. Когодовского дом 7 | Общественность | 1.511 |
| ПАО "Колымаэнерго" | ул. Когодовского дом 13 | Общественность | 0.560 |
| ПАО "Колымаэнерго" | ул. Восточная (гаражи) | Общественность | 0.168 |
| ПАО "Колымаэнерго" | ул. 2 квартал дом 3 кв. 18 | Общественность | 0.112 |
| ПАО "Колымаэнерго" | ул. 2 квартал дом 3 кв. 80 | Общественность | 0.280 |
| ПАО "Колымаэнерго" | ул.Энергетиков дом 3а кв. 90 | Общественность | 0.112 |
| АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" | ул. Энергетиков дом 6а кв. 40 | Общественность | 0.655 |
| АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" | ул. Энергетиков дом 3а кв. 84 | Общественность | 0.655 |
| ООО "Астра - Групп" | ул. Победы дом 3 кв. 23 | Общественность | 0.215 |
| ООО "Астра - Групп" | ул. Энергетиков д. 3а кв. 7 | Общественность | 0.135 |
| ООО "Астра - Групп" | ул. Энергетиков д. 3а кв. 74 | Общественность | 0.220 |
| Пирожников А.В. | каток | Общественность | 0.2798 |
| Лукашевич А.Г. | ул. Когодовского дом 20 | Общественность | 0.168 |
| Пинегина О.В. | ул. Когодовского дом 9 помещение № 3 | Общественность | 0.012 |
| Пинегина О.В. | ул. Когодовского дом 9 помещение № 20, № 22 | Общественность | 0.0236 |
| ИП Романюк Р.П. | ул. Когодовского дом 9 | Общественность | 0.012 |
| ИП Фомина Е.И | ул. Комсомольская дом 8 | Общественность | 0.392 |
| ИП Фомина Е.И | ул. Когодовского дом 31 кв. 16 | Общественность | 0.448 |
| ООО "Т-Капитал" | ул. Когодовского дом 14 магазин "Агат" | Общественность | 0.112 |
| ООО "Т-Капитал" | ул. Когодовского дом 29 магазин "Парус" | Общественность | 0.056 |
| ООО "Центр" | ул. Энергетиков дом 3 магазин "Корсак" | Общественность | 0.056 |
| ООО "Росинка" | ул. Первая дом 2, секция № 1 | Общественность | 0.168 |
| ООО "Росинка" | ул. Когодовского дом 31 кв. 46 | Общественность | 0.056 |
| ТВС и К | - | Промышленность | 0.918 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно должен производиться анализ структуры, должны определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливаться плановые величины объективно неустранимых потерь воды.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить на:

полезные расходы, в том числе:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов;

организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения НС II подъема;

- расходы на хозбытовые нужды;

потери из водопроводных сетей, в том числе:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

Наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий, и ряда других местных условий.

    - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления

Водопотребителями Ягоднинского ГО являются:

- население;

- объекты соцкультбыта и общественно-делового назначения;

- предприятия местной промышленности;

- котельные.

Планируемый объем подачи воды в п. Ягодное ООО «Теплоэнергия» в сфере горячего водоснабжения на 2019-2023 г. указан в таблице 30.

Баланс холодного водоснабжения ООО «Регионтеплоресурс» на 2017-2021 г. приведен в таблице 31. Баланс горячего водоснабжения ООО «Регионтеплоресурс» на 2017-2021 г. представлен в таблице 32.

Информация по присоединенным абонентам МУП СМПП ЖКХиЭ, имеющим договора на горячее водоснабжение (база абонентской службы), указана в таблице 33.

    - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

На момент актуализации Схемы в муниципальном образовании действуют нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению (отведению сточных вод) в жилых помещениях на территории п. Ягодное и п. Сенокосный МО «Ягоднинский городской округ», которые представлены в таблице 34.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению (отведению сточных вод) в жилых помещениях на территории п. Оротукан МО «Ягоднинский городской округ» представлены в таблице 35.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО «Регионтеплоресурс» на 2019 - 2021 годы приведены в таблице 36.

В таблице 37 указаны долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения ООО «Регионтеплоресурс» на 2019 - 2021 годы.

Таблица 34 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению (отведению сточных вод) в жилых помещениях на территории п. Ягодное и п. Сенокосный МО «Ягоднинский городской округ»

| Категория жилых помещений |  | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению (отведению сточных вод) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,4 | 3,4 | 7,8 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,4 | - | 4,4 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции | куб. метр в месяц на человека | 2,5 | 1,9 | 4,4 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,4 | 2,8 | 6,2 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,5 | - | 3,5 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные водопроводом без ванн | куб. метр в месяц на человека | 2,1 | - | 2,1 |

Таблица 35 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению (отведению сточных вод) в жилых помещениях на территории п. Оротукан МО «Ягоднинский городской округ»

| Категория жилых помещений |  | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению (отведению сточных вод) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,7 | 3,3 | 7,0 |

Таблица 36 – Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО «Регионтеплоресурс» на 2019 - 2021 годы

| N п/п | Наименование показателя | Тарифы в сфере холодного водоснабжения, руб. за 1 куб. м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | категория "потребители" (без НДС) | в т.ч. категория "население" (с НДС) | категория "потребители" (без НДС) | в т.ч. категория "население" (с НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | с 01.01.2020 по 30.06.2020 |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |  |
|  |  | 63,18 | 75,82 | 64,77 | 77,72 |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  |
|  |  | 64,77 | 77,72 | 66,31 | 79,57 |

Таблица 37 – Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения ООО «Регионтеплоресурс» на 2019 - 2021 годы

| N п/п | Наименование долгосрочных параметров | Единица измерения | Значение долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | На питьевую воду (питьевое водоснабжение) |  |  |  |  |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 6492,25 | - | - |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов | % | - | 1,0 | 1,0 |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Показатели энергосбережения и энергоэффективности: |  |  |  |  |
| 4.1. | Уровень потерь воды | % | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб. м | 2,50 | 2,50 | 2,50 |

    - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Учет потребленной воды частью потребителей ведется по приборам учета, часть потребителей не оснащена приборами учета, частично приборы учета выведены из строя и не используются. Потребление воды абонентами, не оборудованными приборами учета, определяется расчетно-нормативным способом.

В соответствии с 261 ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности» индивидуальные приборы учёта должны быть установлены у всех потребителей до 01.07.2012.

Отсутствие 100% учета потребленной воды создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды.

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования

На территории Ягоднинского городского округа функционируют системы централизованного водоснабжения в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, Бурхала, Дебин.

Источником водоснабжения п. Ягодное являются водозаборные сооружения в долине реки Дебин. Забор осуществляется из подземных источников, т.е. существующих скважин. Для обеспечения потребности поселка на хозяйственно-питьевые и иные нужды, в эксплуатации находятся 12 скважин и две скважины задействованы для технических нужд Центральной котельной. Фактическая производительность скважин составляет 85 м3/час. Резерв скважин – 230 м3/час.

Источником водоснабжения п. Синегорье служит водозабор на реке Колыме. Производительность водозаборных сооружений 18 тыс. м3/сутки. Вода проходит очистку в фильтрах и обеззараживается на бактерицидных установках. От водозабора до поселка водовод проложен в две нитки. Водопроводные сети поселка кольцевые, выполнены из стальных труб, проложены совместно с трубопроводами теплосети надземно и в подземных ж/б проходных и непроходных каналах. Износ сетей водопровода составляет около 80 %.

Источником водоснабжения п. Оротукан служит водохранилище на ручье Жаркий емкостью 1,5 млн. м3. С водохранилища вода насосами подается в поселок. Насосная оборудована центробежными насосами типа К. Водовод от насосной до поселка проложен в две нитки надземно, с тепловым спутником. Общая производительность водозабора 1,76 тыс. м3/сутки. Требуется реконструкция водоводов с заменых труб. Водопроводные сети поселка тупиковые, выполненные из стальных труб, проложены совместно с трубопроводами теплосети в наземных и надземных ж/б непроходных каналах. Износ сетей водопровода составляет около 80 %.

Водоснабжение п. Бурхала осуществляется от двух подземных водозаборов, оборудованных 2 артезианскими скважинами каждый (одна рабочая, вторая резервная). В скважинах установлены глубинные насосы ЭВЦ-8-25-100. Основной водозабор, расположенный на левом берегу р. Бурхала, находится в жилой застройке, не имеет санитарной защитной зоны. Обеззараживание воды хлорированием. Сети поселка тупиковые, водопровод проложен в канале теплосети. Для наружного пожаротушения установлены 2 гидранта.

Источником водоснабжения п. Дебин являются подрусловые воды р. Колымы. Водозаборные сооружения построены в 1937 году. Дебит воды практически неограниченный. В любое время года, даже во время паводка, вода кристально чистая. Вода по каптажной галерее поступает на станцию 1 подъема, которая оборудована насосами ЭВЦ1063-150 (производительностью 60 м3/ч и 40 м3/ч). На станции 1 подъема находятся бактерицидные установки. В 1986 году проложен водовод (2 нитки диаметром 200) от водозаборных сооружений до поселка, в ж/б канале на сваях, с водяным тепловым спутником. В настоящее время строительные конструкции водовода в основном разрушены. Сети поселка тупиковые, водопровод проложен в канале теплосети. Степень износа сетей 80 %.

    - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных образований, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

В соответствии с требованиями региональных нормативов градостроительного проектирования Магаданской области все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения должны быть обеспечены централизованными системами водоснабжения. По децентрализованной схеме водоснабжение следует проектировать только в случае нецелесообразности или невозможности устройства системы централизованного водоснабжения при согласовании с территориальными органами Роспотребнадзора.

Расчет планируемого удельного водопотребления в Ягоднинском городском округе на хозяйственно-питьевые нужды приведен в таблице 38. Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах, оборудованных водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением на одного жителя среднесуточное (за год) на 2025 г. и 2028 г. принимаем 350 литров в сутки, без горячего водоснабжения 230 л в сутки и 80 литров в сутки с водопользованием из водоразборных колонок. Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях, поливку улиц и зеленых насаждений.

Таблица 38 – Объемы планируемого удельного водопотребления в Ягоднинском городском округе

| Муниципальное образование | Население, человек |  |  | Новое строительство (тыс. м3/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| Ягоднинский городской округ | 6408 | 8500 | 10000 | 1085 | 1280 |

Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом особенностей городского округа, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи. Проектирование систем водоснабжения городского округа, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020 СВОД ПРАВИЛ. ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, СП 31.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, СП 42.13330.2016 СВОД ПРАВИЛ. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02.

Действующие в населенных пунктах системы централизованного водоснабжения предлагается оптимизировать. В качестве основного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения целесообразно продолжить использование пресных подземных вод.  При должном оснащении, контроле и выполнении санитарных требований существующие источники хозяйственно-питьевого водоснабжения позволят обеспечить население питьевой водой на расчетный срок в полном объеме, в том числе жилые районы, не обеспеченные на сегодня централизованным водоснабжением. Основные мероприятия по оптимизации сетей водоснабжения заключаются в замене изношенных сетей и оборудования, а также в ликвидации участков сетей, идущих к недействующим объектам. В поселках Палатка, Стекольный, Талая ветхие сети водоснабжения подлежат замене.

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Ягоднинского городского округа функционируют системы централизованного теплоснабжения в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, Бурхала, Дебин. Всего по округу 5 котельных, работающих на твердом топливе (уголь) и 3 электрокотельные.

Основным источником теплоснабжения и горячего водоснабжения п. Ягодное является Центральная поселковая котельная. На Центральной котельной установлены три котла ДКВР 20/13 производительностью 12,1 Гкал/ч каждый и один котел КБ-25/14 производительностью 15,1 Гкал/ч. Система теплоснабжения поселка - двухтрубная. Схема сетей – кольцевая (магистральные трубопроводы связаны между собой перемычками). Сети по селитебной территории проложены в непроходных железобетонных каналах, вне селитебной зоны - на железобетонных сваях на траверсах. Протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении составляет 24,4 км.

Теплоснабжение п. Синегорье осуществляется от двух электрокотельных №2, №4 общей производительностью 51,2 Гкал/час. Котельные оборудованы водогрейными котлами типа КЭВ 4/6000. Вода на нужды отопления и горячего водоснабжения подогревается непосредственно в котлах. Водоподготовка отсутствует. Теплоноситель для отопления зданий - вода 95°-70 °С, для горячего водоснабжения - вода 65 °С. Котельная №2 оборудована баками-аккумуляторами. Тепловые сети поселка выполнены из стальных труб с тепловой изоляцией, проложены надземно и в подземных ж/б проходных каналах. Схема тепловых сетей поселка четырехтрубная, система горячего водоснабжения с циркуляцией. Общее состояние сетей неудовлетворительное, износ сетей составляет около 100%.

Теплоснабжение п. Оротукан осуществляется от котельной, работающей на твердом топливе (уголь). Котельная оборудована водогрейными котлами типа КВ-ТС-20, дающих перегретую воду на нужды отопления поселка и паровыми котлами для нужд горячего водоснабжения. Тепловая схема котельной двухконтурная. Вода на нужды отопления подогревается перегретой водой в водоводяных скоростных, трубчатых подогревателях, вода на горячее водоснабжение нагревается паром в паровых водоподогревателях. Котельная оборудована баками-аккумуляторами, системой водоподготовки питательной воды котлов. Система водоподготовки требует реконструкции. Оборудование котельной физически изношено, морально устарело, энергоемко. Теплоснабжение зданий, расположенных на территории бывшего завода горного оборудования, осуществляется от собственных источников тепла. Тепловые сети поселка выполнены из стальных труб с тепловой изоляцией минватой, проложены надземно и надземно в ж/б непроходных каналах. Схема тепловых сетей поселка тупиковая, трехтрубная, в системе горячего водоснабжения отсутствует циркуляция. Общее состояние сетей неудовлетворительное, износ сетей составляет около 80%.

Теплоснабжение п. Бурхала осуществляется от поселковой котельной, расположенной в центре поселка. Котельная оборудована 3 котлами КВм-1,5 производительностью 1,5 МВт каждый. Топливо твердое (уголь). Схема тепловых сетей поселка двухтрубная, тупиковая. Система теплоснабжения открытая. Горячее водоснабжение осуществляется открытым водоразбором из системы отопления. Существующие тепловые сети поселка в основном проложены в деревянных наземных коробах. Трубопроводы в основном уже выработали свой ресурс, износ сетей составляет около 70%.

Теплоснабжение п. Дебин осуществляется от поселковой котельной, расположенной в центре поселка. Котельная оборудована 6 котлами КВм-1,74 производительностью 1,74 МВт каждый. Топливо твердое (уголь). Котельная построена в 2008 году по проекту, разработанному в 2007 году Ижевским котельным заводом, работает с 01.01.2009. Схема тепловых сетей поселка трехтрубная, тупиковая. Система теплоснабжения закрытая. Горячее водоснабжение осуществляется от котельной. Для нагрева воды в котельной установлены пластинчатые водонагреватели. Циркуляция в сети горячего водоснабжения отсутствует. В схеме котельной не была предусмотрена установка баков-аккумуляторов. Существующие тепловые сети поселка в основном проложены в ж/б подземных и наземных каналах. Небольшие участки надземной прокладки на низких опорах. Трубопроводы в основном уже выработали свой ресурс (износ сетей составляет около 70%).

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды в Ягоднинском ГО приведен в пункте 1.3.1.

    - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Ягоднинского городского округа функционируют системы централизованного водоснабжения в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, Бурхала, Дебин.

Фактическое потребление воды в Ягоднинском ГО приведен в пункте 1.3.1.

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

В соответствии с требованиями региональных нормативов градостроительного проектирования Магаданской области все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения должны быть обеспечены централизованными системами водоснабжения. По децентрализованной схеме водоснабжение следует проектировать только в случае нецелесообразности или невозможности устройства системы централизованного водоснабжения при согласовании с территориальными органами Роспотребнадзора.

Расчет планируемого удельного водопотребления в Ягоднинском городском округе на хозяйственно-питьевые нужды приведен в таблице 39. Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах, оборудованных водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением на одного жителя среднесуточное (за год) на 2025 г. и 2030 г. принимаем 350 литров в сутки, без горячего водоснабжения 230 л в сутки и 80 литров в сутки с водопользованием из водоразборных колонок. Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях, поливку улиц и зеленых насаждений.

Таблица 39 – Объемы планируемого удельного водопотребления в Ягоднинском городском округе

| Муниципальное образование | Население, человек |  |  | Новое строительство (тыс. м3/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| Ягоднинский городской округ | 6408 | 8500 | 10000 | 1085 | 1280 |

Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом особенностей городского округа, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи. Проектирование систем водоснабжения городского округа, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020 СВОД ПРАВИЛ. ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, СП 31.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, СП 42.13330.2016 СВОД ПРАВИЛ. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02.

Действующие в населенных пунктах системы централизованного водоснабжения предлагается оптимизировать. В качестве основного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения целесообразно продолжить использование пресных подземных вод.  При должном оснащении, контроле и выполнении санитарных требований существующие источники хозяйственно-питьевого водоснабжения позволят обеспечить население питьевой водой на расчетный срок в полном объеме, в том числе жилые районы, не обеспеченные на сегодня централизованным водоснабжением. Основные мероприятия по оптимизации сетей водоснабжения заключаются в замене изношенных сетей и оборудования, а также в ликвидации участков сетей, идущих к недействующим объектам. В поселках Палатка, Стекольный, Талая ветхие сети водоснабжения подлежат замене.

    - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) представлены в пункте 1.3.1.

Для снижения потерь при транспортировке воды требуется капитальный ремонт (замена) ветхих участков сетей технической и питьевой воды. Более подробные сведения о замене ветхих участков сетей представлены в пункте 4.3 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

    - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Общие перспективные водные балансы по Ягоднинскому ГО приведены в пункте 1.3.6.

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

На территории Ягоднинского городского округа функционируют системы централизованного водоснабжения в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, Бурхала, Дебин.

Источником водоснабжения п. Ягодное являются водозаборные сооружения в долине реки Дебин. Забор осуществляется из подземных источников, т.е. существующих скважин. Для обеспечения потребности поселка на хозяйственно-питьевые и иные нужды, в эксплуатации находятся 12 скважин и две скважины задействованы для технических нужд Центральной котельной. Фактическая производительность скважин составляет 85 м3/час. Резерв скважин – 230 м3/час.

Источником водоснабжения п. Синегорье служит водозабор на реке Колыме. Производительность водозаборных сооружений 18 тыс. м3/сутки. Вода проходит очистку в фильтрах и обеззараживается на бактерицидных установках. От водозабора до поселка водовод проложен в две нитки. Водопроводные сети поселка кольцевые, выполнены из стальных труб, проложены совместно с трубопроводами теплосети надземно и в подземных ж/б проходных и непроходных каналах. Износ сетей водопровода составляет около 80 %.

Источником водоснабжения п. Оротукан служит водохранилище на ручье Жаркий емкостью 1,5 млн. м3. С водохранилища вода насосами подается в поселок. Насосная оборудована центробежными насосами типа К. Водовод от насосной до поселка проложен в две нитки надземно, с тепловым спутником. Общая производительность водозабора 1,76 тыс. м3/сутки. Требуется реконструкция водоводов с заменых труб. Водопроводные сети поселка тупиковые, выполненные из стальных труб, проложены совместно с трубопроводами теплосети в наземных и надземных ж/б непроходных каналах. Износ сетей водопровода составляет около 80 %.

Водоснабжение п. Бурхала осуществляется от двух подземных водозаборов, оборудованных 2 артезианскими скважинами каждый (одна рабочая, вторая резервная). В скважинах установлены глубинные насосы ЭВЦ-8-25-100. Основной водозабор, расположенный на левом берегу р. Бурхала, находится в жилой застройке, не имеет санитарной защитной зоны. Обеззараживание воды хлорированием. Сети поселка тупиковые, водопровод проложен в канале теплосети. Для наружного пожаротушения установлены 2 гидранта.

Источником водоснабжения п. Дебин являются подрусловые воды р. Колымы. Водозаборные сооружения построены в 1937 году. Дебит воды практически неограниченный. В любое время года, даже во время паводка, вода кристально чистая. Вода по каптажной галерее поступает на станцию 1 подъема, которая оборудована насосами ЭВЦ1063-150 (производительностью 60 м3/ч и 40 м3/ч). На станции 1 подъема находятся бактерицидные установки. В 1986 году проложен водовод (2 нитки диаметром 200) от водозаборных сооружений до поселка, в ж/б канале на сваях, с водяным тепловым спутником. В настоящее время строительные конструкции водовода в основном разрушены. Сети поселка тупиковые, водопровод проложен в канале теплосети. Степень износа сетей 80 %.

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в «Правилах холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

В соответствии со статьей 2 пункта 6 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» гарантирующей организацией является организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, муниципального образования, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В соответствии со статьей 12 пункта 1 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений, муниципальных образований для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется.

Перечень водоснабжающих организаций Ягоднинского городского округа приведены в таблице 40.

Таблица 40 - Перечень водоснабжающих организаций Ягоднинского городского округа

| Наименование организации | Контактное лицо, номер телефона |
| --- | --- |
| Филиал ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» (п. Ягодное, п. Сенокосный) | Руководитель - Мезинцев Анатолий Яковлевич, тел. 8 9248514805; 8 9082271087 |
| ООО «Регионтеплоресурс» (п. Оротукан) | Руководитель - Миллер Дмитрий Викторович, тел.8 9148614244 |
| МУП СМПП ЖКХиЭ (п. Синегорье) | Чернушевич Алексей Валерьевич, тел. 8 (41343) 46865;8 9148524707 |
| ООО «Теплосеть» (п. Дебин) | Руководитель - Королева Ирина Ивановна, тел.8 9802487757 |
| ООО «Профиль» (п. Бурхала) | Заместитель руководителя - Федянина Наталья Николаевна, тел.8 9140268026 |

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам приведен в прилагаемой таблице 41.

С целью замены ветхих участков, выработавших эксплуатационный ресурс, предусмотрена поэтапная (в зависимости от финансовых возможностей) реконструкция существующих сетей и замена запорной арматуры на них для снижения потерь воды при её транспортировке к потребителю.

Для организации учета объемов отпущенной потребителям хозяйственно-питьевой и технической воды мероприятиями настоящей Схемы предусмотрена установка водомерных узлов учета воды взамен расчетного отпуска.

Основные задачи развития систем водоснабжения:

- повысить обеспеченность населенных пунктов округа объектами водоснабжения;

- снизить уровень износа имеющихся коммунальных сетей и оборудования путем их замены и ремонта;

- осуществлять новое строительство сооружений по очистке сточных вод;

- модернизировать сети водоснабжения с использованием ресурсосберегающих технологий: применения труб с изоляцией пенополиуретаном, оснащения систем водоснабжения счетчиками для измерения количества произведенной и потребленной воды, установкой приборов автоматического регулирования водоснабжения у потребителей.

Таблица 41 - Перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Планируемые мероприятия | Этапы реализации (годы) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие систем водоочистки в малых населенных пунктах, вахтовых поселках и отдельных объектах с применением контейнерных блочно-модульных установок | 2025 |
| 2 | Реконструкция и модернизация системы водоснабжения в п. Оротукан | 2022 |
| 3 | Реконструкция и модернизация системы водоснабжения в п. Ягодное, п. Дебин, п. Синегорье | 2025 |
| 4 | Установка узлов учета воды на водозаборы и на входы зданий и сооружений потребителей воды | 2021-2030 |
| 5 | Замена магистральных сетей водоснабжения на трубы ПНД и запорной арматуры | 2021-2030 |
| 6 | Прокладка новых магистральных линий закольцовывания сетей водоснабжения из труб ПНД | 2021-2030 |
| 7 | Капремонт инженерных сетей от ТК 48 до ТК 65 (ул. Спортивная) в п. Оротукан | 2021 |
| 8 | Капремонт инженерных сетей от ТК 97 до ТК 110 (пер. Школьный) в п. Оротукан | 2021 |
| 9 | Капремонт инженерных сетей от ТК 102 до ввода в дом 10 по ул. Гагарина в п. Оротукан | 2021 |
| 10 | Капремонт инженерных сетей от ТК 106 до ввода в дом 19 по ул. Пионерской в п. Оротукан | 2021 |
| 11 | Капитальный ремонт водозабора в п. Оротукан | 2021 |
| 12 | Текущий ремонт водозабора в п. Оротукан | 2021 |

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Целью развития систем водоснабжения Магаданской области является устойчивое снабжение промышленных и коммунально-бытовых потребителей водой требуемого качества и в требуемом количестве, обеспечение условий охраны окружающей среды в системах водоотведения.

С этой целью должны быть решены следующие основные задачи:

- повысить обеспеченность населенных пунктов области объектами водоснабжения и водоотведения;

- снизить уровень износа имеющихся коммунальных сетей и оборудования путем из замены и ремонта;

- продолжать начатое и осуществлять новое строительство сооружений по очистке сточных вод;

- модернизировать сети водоснабжения и водоотведения с использованием ресурсосберегающих технологий: применения труб с изоляцией пенополиуретаном, оснащения систем водоснабжения счетчиками для измерения количества произведенной и потребленной воды, установкой приборов автоматического регулирования водоснабжения у потребителей.

Для решения этих задач были рекомендованы следующие мероприятия:

- реконструкция и модернизация систем водоснабжения и канализации Ягоднинского городского округа.

Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом особенностей городского округа, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи. Проектирование систем водоснабжения городского округа, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020 СВОД ПРАВИЛ. ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, СП 31.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, СП 42.13330.2016 СВОД ПРАВИЛ. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02..

Действующие в населенных пунктах системы централизованного водоснабжения предлагается оптимизировать. В качестве основного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения целесообразно продолжить использование пресных подземных вод.  При должном оснащении, контроле и выполнении санитарных требований существующие источники хозяйственно-питьевого водоснабжения позволят обеспечить население питьевой водой на расчетный срок в полном объеме, в том числе жилые районы, не обеспеченные на сегодня централизованным водоснабжением. Основные мероприятия по оптимизации сетей водоснабжения заключаются в замене изношенных сетей и оборудования, а также в ликвидации участков сетей, идущих к недействующим объектам. В поселках Палатка, Стекольный, Талая ветхие сети водоснабжения подлежат замене.

Генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий:

- реконструкция и модернизация систем водоснабжения поселков Ягодное, Синегорье Оротукан, Дебин;

- замена ветхих сетей водоснабжения и запорной арматуры с применением современных материалов в поселках Ягодное, Синегорье Оротукан, Дебин;

- развитие систем водоочистки в населенных пунктах, вахтовых поселках и отдельных объектах с применением контейнерных блочно-модульных установок;

- строительство водопроводных сетей для подключения потребителей существующей застройки к централизованным системам водоснабжения;

- контроль за состоянием и ремонтом гидротехнических сооружений на питьевых водохранилищах в рамках региональной доли софинансирования по капитальным вложениям в обеспечение безопасности водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений п. Оротукан;

- дальнейшее развитие системы водоснабжения, подключение новых потребителей.

Качество воды в сети хозяйственно-питьевого водопровода должно соответствовать нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно-питьевого водопровода предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с действующими нормами – СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Вывод из эксплуатации сетей и объектов водоснабжения не планируется.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Ввиду нахождения основного объема сетей и объектов водоснабжения в собственности Магаданской области развитие систем диспетчеризации не запланировано.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Учет потребленной воды частью потребителей ведется по приборам учета, часть потребителей не оснащена приборами учета, частично приборы учета выведены из строя и не используются. Потребление воды абонентами, не оборудованными приборами учета, определяется расчетно-нормативным способом.

В соответствии с 261 ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности» индивидуальные приборы учёта должны быть установлены у всех потребителей до 01.07.2012.

Отсутствие 100% учета потребленной воды создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального образования и их обоснование

На территории Ягоднинского городского округа функционируют системы централизованного водоснабжения в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, Бурхала, Дебин.

Трассировка существующих водоводов проходит вдоль основных транспортных коммуникаций города, устранение частых аварийных ситуаций связано с нарушением существующего благоустройства и снижением эстетического вида городских территорий.

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

На территории Ягоднинского городского округа насосные централизованные станции функционируют только в поселках Оротукан, Бурхала и Дебин.

Источником водоснабжения п. Оротукан служит водохранилище на ручье Жаркий емкостью 1,5 млн. м3. С водохранилища вода насосами подается в поселок. Насосная оборудована центробежными насосами типа К. Водовод от насосной до поселка проложен в две нитки надземно, с тепловым спутником. Общая производительность водозабора 1,76 тыс. м3/сутки. Требуется реконструкция водоводов с заменых труб. Водопроводные сети поселка тупиковые, выполненные из стальных труб, проложены совместно с трубопроводами теплосети в наземных и надземных ж/б непроходных каналах. Износ сетей водопровода составляет около 80 %.

Водоснабжение п. Бурхала осуществляется от двух подземных водозаборов, оборудованных 2 артезианскими скважинами каждый (одна рабочая, вторая резервная). В скважинах установлены глубинные насосы ЭВЦ-8-25-100. Основной водозабор, расположенный на левом берегу р. Бурхала, находится в жилой застройке, не имеет санитарной защитной зоны. Обеззараживание воды хлорированием. Сети поселка тупиковые, водопровод проложен в канале теплосети. Для наружного пожаротушения установлены 2 гидранта.

Источником водоснабжения п. Дебин являются подрусловые воды р. Колымы. Водозаборные сооружения построены в 1937 году. Дебит воды практически неограниченный. В любое время года, даже во время паводка, вода кристально чистая. Вода по каптажной галерее поступает на станцию 1 подъема, которая оборудована насосами ЭВЦ1063-150 (производительностью 60 м3/ч и 40 м3/ч). На станции 1 подъема находятся бактерицидные установки. В 1986 году проложен водовод (2 нитки диаметром 200) от водозаборных сооружений до поселка, в ж/б канале на сваях, с водяным тепловым спутником. В настоящее время строительные конструкции водовода в основном разрушены. Сети поселка тупиковые, водопровод проложен в канале теплосети. Степень износа сетей 80%.

Оценка энергоэффективности работы морально и физически устаревшего, энергозатратного оборудования насосных централизованных станций не проводилась в связи с необходимостью его замены на модернизированные энергоэффективные аналоги. Также для увеличения производительности водозабора рекомендуется установка дополнительных насосов.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Согласно Генеральному плану муниципального образования ГО Ягоднинский, границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения не изменятся.

    - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения Ягоднинского ГО приведены в Приложении (Графические материалы).

При разработке схемы водоснабжения обеспечено решение следующих задач:

а) обеспечение подачи всем абонентам необходимого объема горячей, питьевой воды установленного качества;

б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях Ягоднинского ГО;

в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки Ягоднинского ГО;

г) сокращение потерь воды при ее транспортировке;

д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

е) обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса в сочетании с циркуляцией.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Эксплуатация установки очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип) SWT предполагает периодический автоматический сброс шламовых накоплений из угольного фильтра в канализацию. Для осуществления защиты от возможного попадания шламовых продуктов в водозаборник необходимо предусмотреть удаление этого вида загрязнений в канализацию за пределы водоохраной зоны. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на источниках водоснабжения должны быть организованы санитарные защитные зоны. Основной целью создания и обеспечения режима в санитарных защитных зонах является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В имеющихся системах водоснабжения используются только химические реагенты необходимые для обеззараживания отпускаемой в сеть воды. В качестве таких реагентов используются: хлорная известь, гипохлорит кальция и гипохлорит натрия. Данные химические реагенты не являются особо опасными и не требуют специально оборудованных помещений. Они поставляются в порошкообразном виде и хранятся в отдельных помещениях в непосредственной близости от источника водоснабжения или доставляются со склада и загружаются в растворные баки. Персонал, работающий в контакте с этими химическими реагентами, должен быть одет в спецодежду, проинструктирован и соблюдать правила техники безопасности.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, предусмотренные настоящей Схемой водоснабжения, направлены на улучшение здоровья и благополучия жизни граждан.

    - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Для защиты источников водоснабжения предусмотрена зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов ЗСО, а также в пределах санитарно-защитной полосы устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды водоисточника.

Границы зон санитарной охраны составляют: границы 1 пояса установлены во всех направлениях на 100 м от  водозабора (по акватории озера), а по прилегающему к водозабору берегу не менее 100 м от линии уреза воды при наивысшем уровне; границы 2 и 3 поясов устанавливают  3000м по акватории озера и по прилегающему  к водозабору  берегу полоса шириной 1000 метров от линии уреза воды при летне-осенней межени, боковыми границами которой являются точки пересечения границы ЗСО второго пояса по акватории озера с береговой линией.

Ширина санитарно-защитной полосы магистральных водоводов составляет 50 м (от крайних линий водовода). В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки, мероприятиями настоящей Схемы водоснабжения предусмотрено обеспечение очистки промывных вод ресурсосберегающей организацией, исключая сброс неочищенных сточных вод в водный объект.

    - Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Соблюдение Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03, позволит предотвратить вредное воздействие на окружающую среду.

Для обеспечения безопасной эксплуатации хлораторных установок предусмотрены защитные колпаки для контейнеров, организована сигнализация утечки хлора, находится в исправном рабочем состоянии система орошения хлораторной, вентиляция и прием стоков орошения.

  - Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

    - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации системы водоснабжения

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение.

Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

    - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения проведена на основании планируемых мероприятий по реализации схемы водоснабжения муниципального образования (п. 1.4.1)

Расчёт стоимости работ по монтажу оборудования выполнен на базе укрупнённых расценок на монтаж, действующих коэффициентов, стоимости в ранее выполненных проектах (применительно).

К стоимости оборудования, полученной из указанных источников, дополнительно применены следующие единые для всех позиций дополнительные затраты:

- затраты на транспортировку до площадки строительства, включая обработку и хранение груза – в размере 5%;

- затраты на расходные материалы и запасные части на период пуско-наладочных работ – в размере 1,5% от стоимости оборудования.

Учтены затраты на:

- проектно-изыскательские работы;

- управление проектом;

- пуско-наладочные работы;

- шеф-монтажные работы;

- прочие услуги.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения на расчетный срок составит 610 453 тыс. руб.

Оценка объемов капитальных вложений капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения сведена в таблицу 42.

Таблица 42 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Планируемые мероприятия | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие систем водоочистки в малых населенных пунктах, вахтовых поселках и отдельных объектах с применением контейнерных блочно-модульных установок | 500 000 |
| 2 | Реконструкция и модернизация системы водоснабжения в п. Оротукан |  |
| 3 | Реконструкция и модернизация системы водоснабжения в п. Ягодное, п. Дебин, п. Синегорье |  |
| 4 | Установка узлов учета воды на водозаборы и на входы зданий и сооружений потребителей воды | 150 |
| 5 | Замена магистральных сетей водоснабжения на трубы ПНД и запорной арматуры | 100 000 |
| 6 | Прокладка новых магистральных линий закольцовывания сетей водоснабжения из труб ПНД | 10 000 |
| 7 | Капремонт инженерных сетей от ТК 48 до ТК 65 (ул. Спортивная) в п. Оротукан | 22,83 |
| 8 | Капремонт инженерных сетей от ТК 97 до ТК 110 (пер. Школьный) в п. Оротукан | 103,76 |
| 9 | Капремонт инженерных сетей от ТК 102 до ввода в дом 10 по ул. Гагарина в п. Оротукан | 28,32 |
| 10 | Капремонт инженерных сетей от ТК 106 до ввода в дом 19 по ул. Пионерской в п. Оротукан | 31,06 |
| 11 | Капитальный ремонт водозабора в п. Оротукан | 99,57 |
| 12 | Текущий ремонт водозабора в п. Оротукан | 17,38 |

  - Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Плановые и целевые показатели развития в сфере водоснабжения приведены в таблицах 43-45.

Таблица 43 - Плановые показатели в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего по муниципальному образованию. | тыс. куб. м/в сутки | 2,98 | 3,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 2,80 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,7 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | 6000 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 6000 |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 380,3 | 350 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | - | - |
| 5 | Протяженность сетей | км | 68,92 | 90,00 |

Таблица 44 – Плановые показатели развития в сфере водоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 100 | 100 | 20 | 5 |
| Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед./ 100 км | 15 | 15 | 5 | 2 |
| Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 85 | 50 | 20 | 5 |
| Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» | мин | - | - | 5 | 5 |
| Уровень потерь воды при транспортировке | % | - | - | 10 | 10 |
| Удельный расход электрической энергии | кВт*час/м3 | 1,36 | 1,36 | 1,2 | 1,2 |

Таблица 45 – Показатели надежности, качества и энергетической эффективности централизованной системы водоснабжения в п. Оротухан

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя на регулируемый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб. м | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/ куб. м | 2,50 | 2,50 | 2,50 |

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения производится в соответствии со статьей 8, главы 3 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водопроводные которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам.

Расходы гарантирующей организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, гарантирующая организация, которая эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов, обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей безопасности качества горячей воды, питьевой воды.

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории Ягоднинского ГО не выявлена.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

- Система водоотведения муниципального образования Ягоднинский ГО

  - Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

    - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны

На территории Ягоднинского городского округа функционируют системы централизованного водоотведения в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, Бурхала, Дебин.

Водоотведение в п. Ягодное осуществляется в основном централизованно. Сточные воды от зданий по самотечным внутриквартальным и уличным коллекторам поступают в главную КНС, которая перекачивает их в реку Дебин без очистки. Сброс канализационных стоков осуществляется в 150 м от устья ручья Ягодного. В поселке стоят недостроенные очистные сооружения (по проекту института «Дальстройпроект»).

Для обеспечения потребителей поселка услугами водоотведения привлечена организация филиал ООО «Теплоэнергия», которая занимается эксплуатацией инженерных сетей водоотведения и оборудования поселения. Основные виды деятельности организации: выработка и предоставление гражданским и юридическим лицам тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения в пределах п. Ягодное. Предприятие имеет необходимое технологическое оборудование, автомобильную технику и штат работников.

К системе водоотведения поселения подключены здания, сооружения производственного, социально-культурного назначения и объекты жилого фонда, входящие в состав поселка.

Производственная программа водоотведения и канализации составляет 490 тыс. м3 в год соответственно 52-60 м3/ч.

Характеристики канализационных насосных станций, перечень параметров систем водоотведения, насосное оборудование приведены в таблицах 46-48.

Таблица 46 – Характеристики канализационных насосных станций

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование КНС | - |  |
| 2 | Адрес КНС | - | П. Ягодное |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию КНС | - | 1966 |
| 4 | Процент износа КНС | % | 100 |
| 5 | Проектная производительность КНС | м3/час | 60,0 |
| 6 | Фактическая производительность КНС | м3/час | 52,0 |
| 7 | Наличие приборов учета | да/нет | нет |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - |  |
| 9 | Объем перекаченных стоков за 2017 год | м3 |  |
| 10 | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков | м3/сут. | 1248 |
| 11 | Тип, марка насосного оборудования КНС | - | СМ100-65-200/4 |
| 12 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | 2017 |
| 13 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | нет |
| 14 | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 15 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |

Таблица 47 – Перечень параметров систем водоотведения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населенный пункт |  | П. Ягодное |
| 2 | Система водоотведения | (централизованная/децентрализованная) | централизованная |
| 3 | Наличие КНС, количество | да/нет, шт. | Да,1 |
| 4 | Наличие КОС, количество | да/нет, шт. | нет |
| 5 | Наличие септиков, количество | да/нет, шт. | нет |
| 6 | Наличие выгребных ям, количество | да/нет, шт. | нет |

Таблица 48 – Насосное оборудование

| Насосная | Количество | Мощность |
| --- | --- | --- |
| Канализационная насосная станция | 1 | 1000 м3/сут |

Протяженность канализационных сетей в п. Ягодное составляет 22 км.

Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.

- общий износ, моральная устарелость;

- значительный износ сетей водоотведения (80%);

- отсутствие полной автоматизации в системе подачи воды на источниках водоснабжения и насосной станции;

- отсутствие полноценного учёта подаваемой питьевой воды в распределительные сети;

- в связи с износом сетей имеется вторичное загрязнение питьевой воды.

Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения являются:

- коррозия стальных труб;

- появление трещин в стыках стальных труб;

- механические повреждения.

Сточные воды от зданий п. Синегорье системой канализации в основном самотеком отводятся в пруды-отстойники на берегу р. Колыма. От комплекса профилактория сточные воды отводятся в канализационную насосную станцию, которая их перекачивает в самотечный коллектор. Очистные сооружения биологической очистки выведены из работы. Здание очистных сооружений в аварийном состоянии. Канализационные сети выполнены из стальных труб, проложены в грунте в бетонной опалубке без теплового сопровождения и в проходных каналах совместно с тепловыми сетями. Главный канализационный коллектор Д=500 мм проложен надземно на траверсах. Износ сетей канализации составляет около 80%. МУП СМПП ЖКХ и Э занимается водоотведением в поселке Синегорье. Перечень параметров трубопроводов водоотведения представлен в таблице 49.

Таблица 49 – Перечень параметров трубопроводов водоотведения

| Начальный колодец | Конечный колодец | Назначение | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, м | Год прокладки | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВТК-3 | ж/д Первая 2 | Бытовое | 273.0 | сталь | 145.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-3 | ж/д Первая 2 | Бытовое | 200.0 | сталь | 15.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-3 | ТК "Гн" | Бытовое | 219.0 | сталь | 243.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-3 | ВТК-4 | Бытовое | 273.0 | сталь | 265.9 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-3а | ж/д 2 Квартал 3 | Бытовое | 108.0 | сталь | 17.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-15а | зд. "Пождепо" | Бытовое | 159.0 | сталь | 150.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-25а | ж/д Победы 1 | Бытовое | 159.0 | сталь | 12.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-25а | ж/д Победы 3 | Бытовое | 159.0 | сталь | 6.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-33 | ВТК-24 | Бытовое | 160.0 | НПВХ | 32.0 | 2016 | подземная |
| ВТК-26 | ВТК-33 | Бытовое | 219.0 | сталь | 40.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-27 | ВТК-26 | Бытовое | 160.0 | НПВХ | 50.5 | 2016 | подземная |
| ВТК-27 | зд. "Школа №1" | Бытовое | 160.0 | НПВХ | 135.0 | 2016 | подземная |
| ВТК-28 | ВТК-27 | Бытовое | 219.0 | сталь | 71.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-4 | ВТК-28 | Бытовое | 159.0 | сталь | 54.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-4 | ВТК-32 | Бытовое | 219.0 | сталь | 37.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-4 | ВТК-5 | Бытовое | 219.0 | сталь | 150.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-32 | ж/д 2 Квартал 2 | Бытовое | 160.0 | сталь | 72.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-32 | ж/д Когодовского 6 | Бытовое | 219.0 | сталь | 10.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-5 | ВТК-6 | Бытовое | 219.0 | сталь | 138.2 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-6 | ВТК-47 | Бытовое | 219.0 | сталь | 125.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-47 | зд. Школа искусств | Бытовое | 159.0 | сталь | 68.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-47 | зд. АО "Колымаэнерго" | Бытовое | 159.0 | сталь | 24.0 | 1959-1990 | подземная |
| зд. АО "Колымаэнерго" | зд. "Ростелеком" | Бытовое | 159.0 | сталь | 28.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-6 | ВТК-34 | Бытовое | 273.0 | сталь | 42.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-34 | ВТК-35 | Бытовое | 273.0 | сталь | 64.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-35 | ж/д Энергетиков 1, 1а | Бытовое | 159.0 | сталь | 52.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-35 | ж/д Энергетиков 2, 2а | Бытовое | 159.0 | сталь | 56.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-35 | ВТК-36 | Бытовое | 273.0 | сталь | 57.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-36 | ж/д Энергетиков 3, 3а | Бытовое | 159.0 | сталь | 52.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-36 | ж/д Энергетиков 4, 4а | Бытовое | 159.0 | сталь | 56.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-36 | ВТК-22 | Бытовое | 273.0 | сталь | 84.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-23 | ж/д Энергетиков 6а | Бытовое | 159.0 | сталь | 40.0 | 1959-1990 | подземная |
| ж/д Энергетиков 6а | ж/д Энергетиков 6 | Бытовое | 159.0 | сталь | 16.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-22 | ВТК-23 | Бытовое | 159.0 | сталь | 135.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-21 | ж/д Победы 7 | Бытовое | 159.0 | сталь | 20.0 | 1959-1990 | подземная |
| ж/д Победы 7 | ж/д Энергетиков 5 | Бытовое | 159.0 | сталь | 16.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-21 | ТК "Дн" | Бытовое | 160,0 | ПВХ | 107.0 | 2017 | подземная |
| ВТК-21а | ж/д Победы 9 | Бытовое | 160,0 | ПВХ | 35.0 | 2017 | подземная |
| ВТК-19 | ж/д Восточная 1 | Бытовое | 159.0 | сталь | 70.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-19 | ВТК-19а | Бытовое | 159.0 | сталь | 195.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-19/1 | ж/д Восточная 2 | Бытовое | 159.0 | сталь | 28.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-19/2 | ж/д Восточная 3 | Бытовое | 159.0 | сталь | 28.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-19а | ж/д Восточная 7 | Бытовое | 108.0 | сталь | 25.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-19б | ж/д Восточная 9 | Бытовое | 108.0 | сталь | 25.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-18 | ВТК-19 | Бытовое | 160.0 | НПВХ | 81.0 | 2014 | подземная |
| ВТК-8 | ВТК-18 | Бытовое | 160.0 | НПВХ | 84.0 | 2014 | подземная |
| ВТК-16 | зд. "Больница" | Бытовое | 159.0 | сталь | 75.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-20 | ВТК-8 | Бытовое | 160.0 | НПВХ | 37.0 | 2014 | подземная |
| ВТК-7 | ВТК-20 | Бытовое | 160.0 | НПВХ | 72.0 | 2014 | подземная |
| ВТК-7 | зд. "УССГЭС" | Бытовое | 159.0 | сталь | 125.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-20 | ВТК-20а | Бытовое | 273.0 | сталь | 37.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-20а | ВТК-20б | Бытовое | 273.0 | сталь | 61.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-20б | Спорткомплекс | Бытовое | 273.0 | сталь | 33.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-20б | ВТК-50 | Бытовое | 273.0 | сталь | 242.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-50 | ВТК-70 | Бытовое | 200.0 | ПП | 5.0 | 2014 | подземная |
| ВТК-50 | ВТК-70 | Бытовое | 325.0 | сталь | 358.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-74 | ж/д Когодовского 29 | Бытовое | 159.0 | сталь | 9.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-73 | ж/д Когодовского 31 | Бытовое | 159.0 | сталь | 9.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-72 | ж/д Когодовского 33 | Бытовое | 159.0 | сталь | 9.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-71 | ж/д Когодовского 35 | Бытовое | 159.0 | сталь | 22.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-70/1 | ВТК-75 | Бытовое | 108.0 | сталь | 370.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-70 | ВТК-70/1 | Бытовое | 108.0 | сталь | 233.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-70 | ВТК-58а | Бытовое | 159.0 | сталь | 300.0 | 1959-1990 | подземная |
|  |  | Бытовое |  | сталь |  | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-58а | ВТК-58 | Бытовое | 325.0 | сталь | 66.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК -14а | зд. 2 квартал д. 3а | Бытовое | 159.0 | сталь | 139.0 | 1959-1990 | подземная |
| Эл.котельная № 4 | ВТК-58 | Бытовое | 159.0 | сталь | 40.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-58а | очистные | Бытовое | 530.0 | сталь | 370.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-2а | ВТК-2 | Бытовое | 160.0 | НПВХ | 52.3 | 2014 | подземная |
| ВТК-2 | ВТК-1 | Бытовое | 219.0 | сталь | 54.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-2 | ВТК-46 | Бытовое | 219.0 | сталь | 364.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-58 | т.Д | Бытовое | 530.0 | сталь | 845.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-19 | т.Дн | Бытовое | 160.0 | НПВХ | 28.0 | 2014 | подземная |
| т.Д | т.Г | Бытовое | 530.0 | сталь | 734.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-5 | ВТК-31 | Бытовое | 100.0 | НПВХ | 40.0 | 2014 | подземная |

Сточные воды от зданий п. Оротукан системой канализации самотеком отводятся в пруды-отстойники на берегу р. Оротукан. Канализационные сети выполнены из чугунных и асбоцементных труб, проложены в грунте без теплового сопровождения. Состояние сетей канализации удовлетворительное. ООО «Оротукан – Сервис» занимается водоотведением в поселке Оротукан.

Канализация п. Бурхала местная, выгребная. ООО «Профиль» отвечает за водоотведение в поселке Бурхала.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды п. Дебин отводятся в старицу реки Колымы без всякой очистки. Канализация проложена в грунте на глубине до 3 м, выполнена из чугунных труб. Колодцы на сети – из ж/б колец.

В настоящее время в централизованной системой водоотведения охвачено 90% поселения, износ существующей сети 100% и часть стоков теряется при транспортировке. Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется с нарушением «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Существующие сети находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется строительство сетей централизованного водоотведения и строительство очистных сооружений. Все сточные воды, образующиеся на территории поселка, сбрасываются неочищенными по двум коллекторам в ручей Левобережный, который впадает в р. Колыма ниже по течению от поселения.

В данном случае наличие существующей централизованной системы водоотведения пагубно сказывается на состояние бассейна р. Колыма. Отсутствие очистных сооружений водоотведения приводит к сбросу в водные объекты большого количества загрязненных хозбытовых и производственных сточных вод. Сброс неочищенных хозяйственно-бытовых и производственных стоков ведет к загрязнению вод водных объектов и наносит вред окружающей среде.

Система водоотведения в п. Дебин не имеет в своем составе очистных сооружений сточных вод. Согласно Водному кодексу РФ «запрещается осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию». На данный момент вся централизованная система водоотведения является бесхозяйной в виду ее 100% износа и списания с баланса поселка.

Основными факторами загрязнения сточных вод являются физиологические выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также технологические потери, отходы от административных зданий и промышленных предприятий. Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой, обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий. Производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб.

В существующей системе водоотведения п. Дебин имеются следующие технические и технологические проблемы:

- значительная изношенность и технологическая отсталость системы водоотведения;

- отсутствие очистных сооружений наносит вред окружающей среде.

Состав системы водоотведения в п. Дебин:

1. Сети водоотведения. Длина канализационных сетей – 3670 м;

2. Колодцы. Количество канализационных колодцев – 99 шт.

В таблице 50 представлены характеристики канализационных трубопроводов в п. Дебин. Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов. На сегодняшний день износ магистральных хозяйственно-бытовых коллекторов составляет 100%, дворовых и уличных сетей хозяйственно-бытовой канализации 100%.

Таблица 50 – Характеристика канализационных трубопроводов

| Диметр, мм | Длина, м | Материал трубопровода | % износа |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 750 | асбестоцемент | 100 |
| 200 | 2324 |  | 100 |
| 300 | 598 |  | 100 |

    - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На территории Ягоднинского городского округа функционируют системы централизованного водоотведения в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, Бурхала, Дебин.

Водоотведение в п. Ягодное осуществляется в основном централизованно. Сточные воды от зданий по самотечным внутриквартальным и уличным коллекторам поступают в главную КНС, которая перекачивает их в реку Дебин без очистки. Сброс канализационных стоков осуществляется в 150 м от устья ручья Ягодного. В поселке стоят недостроенные очистные сооружения (по проекту института «Дальстройпроект»).

Сточные воды от зданий поселка Синегорье системой канализации в основном самотеком отводятся в пруды-отстойники на берегу р. Колыма. От комплекса профилактория сточные воды отводятся в канализационную насосную станцию, которая их перекачивает в самотечный коллектор. Очистные сооружения биологической очистки выведены из работы. Здание очистных сооружений в аварийном состоянии. Канализационные сети выполнены из стальных труб, проложены в грунте в бетонной опалубке без теплового сопровождения и в проходных каналах совместно с тепловыми сетями. Главный канализационный коллектор Д=500 мм проложен надземно на траверсах. Износ сетей канализации составляет около 80%.

Сточные воды от зданий поселка Оротукан системой канализации самотеком отводятся в пруды-отстойники на берегу р. Оротукан. Канализационные сети выполнены из чугунных и асбоцементных труб, проложены в грунте без теплового сопровождения. Состояние сетей канализации удовлетворительное.

Канализация поселка Бурхала местная, выгребная.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды поселка Дебин отводятся в старицу реки Колымы без всякой очистки. Канализация проложена в грунте на глубине до 3 м, выполнена из чугунных труб. Колодцы на сети - из ж/б колец. В настоящее время в централизованной системой водоотведения охвачено 90% поселения, износ существующей сети 100% и часть стоков теряется при транспортировке. Существующие сети находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется строительство сетей централизованного водоотведения и строительство очистных сооружений. Все сточные воды, образующиеся на территории поселка, сбрасываются неочищенными по двум коллекторам в ручей Левобережный, который впадает в р. Колыма ниже по течению от поселения.

В данном случае наличие существующей централизованной системы водоотведения пагубно сказывается на состояние бассейна р. Колыма. Отсутствие очистных сооружений водоотведения приводит к сбросу в водные объекты большого количества загрязненных хозбытовых и производственных сточных вод. Сброс неочищенных хозяйственно-бытовых и производственных стоков ведет к загрязнению вод водных объектов и наносит вред окружающей среде.

    - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В Ягоднинском ГО пять эксплуатационных зон водоотведения, которые совпадают с технологическими зонами, и представляют собой территории населенных пунктов городского округа.

    - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Основными факторами загрязнения сточных вод являются физиологические выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также технологические потери, отходы от административных зданий и промышленных предприятий.

Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой, обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий. Производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб.

В процессе биологической очистки сточных вод образуются осадки, содержащие органические и минеральные компоненты. В зависимости от условий формирования и особенностей отделения, различают осадки первичные и вторичные.

К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые находятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки на решетках (мусор с защитных решёток КОС), песколовках (песок КОС) и в первичных отстойниках.

К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды после биологической очистки. Стадия обработки осадков путем их обезвоживания предназначена для снижения влажности.

Обезвоживание образующихся осадков производится на иловых площадках, за счет искусственного дренажа, испарения и вымораживания влаги. Отделившаяся вода откачивается насосами в «голову очистных сооружений».

Обезвоженные осадки могут использоваться в качестве подстилающего слоя под посадочный грунт при озеленении территорий производственных участков предприятия, а также утилизироваться как изолирующий слой на санкционированных городских свалках.

Мусор с защитных решёток и песок обеззараживаются хлорной известью должен вывозиться специализированной организацией на санкционированную городскую свалку специализированным транспортом.

    - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

На территории Ягоднинского городского округа функционируют системы централизованного водоотведения в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, Бурхала, Дебин.

Водоотведение в п. Ягодное осуществляется в основном централизованно. Сточные воды от зданий по самотечным внутриквартальным и уличным коллекторам поступают в главную КНС, которая перекачивает их в реку Дебин без очистки. Сброс канализационных стоков осуществляется в 150 м от устья ручья Ягодного. В поселке стоят недостроенные очистные сооружения (по проекту института «Дальстройпроект»).

Для обеспечения потребителей поселка услугами водоотведения привлечена организация филиал ООО «Теплоэнергия», которая занимается эксплуатацией инженерных сетей водоотведения и оборудования поселения. Основные виды деятельности организации: выработка и предоставление гражданским и юридическим лицам тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения в пределах п. Ягодное. Предприятие имеет необходимое технологическое оборудование, автомобильную технику и штат работников.

К системе водоотведения поселения подключены здания, сооружения производственного, социально-культурного назначения и объекты жилого фонда, входящие в состав поселка.

Производственная программа водоотведения и канализации составляет 490 тыс. м3 в год соответственно 52-60 м3/час.

Характеристики канализационных насосных станций приведены в таблице 51.

Таблица 51 – Характеристики канализационных насосных станций

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование КНС | - |  |
| 2 | Адрес КНС | - | П. Ягодное |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию КНС | - | 1966 |
| 4 | Процент износа КНС | % | 100 |
| 5 | Проектная производительность КНС | м3/час | 60,0 |
| 6 | Фактическая производительность КНС | м3/час | 52,0 |
| 7 | Наличие приборов учета | да/нет | нет |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - |  |
| 9 | Объем перекаченных стоков за 2017 год | м3 |  |
| 10 | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков | м3/сут. | 1248 |
| 11 | Тип, марка насосного оборудования КНС | - | СМ100-65-200/4 |
| 12 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | 2017 |
| 13 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | нет |
| 14 | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 15 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |

Протяженность канализационных сетей в п. Ягодное составляет 22 км.

Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.

- общий износ, моральная устарелость;

- значительный износ сетей водоотведения (80%);

- отсутствие полной автоматизации в системе подачи воды на источниках водоснабжения и насосной станции;

- отсутствие полноценного учёта подаваемой питьевой воды в распределительные сети;

- в связи с износом сетей имеется вторичное загрязнение питьевой воды.

Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения являются:

- коррозия стальных труб;

- появление трещин в стыках стальных труб;

- механические повреждения.

Сточные воды от зданий п. Синегорье системой канализации в основном самотеком отводятся в пруды-отстойники на берегу р. Колыма. От комплекса профилактория сточные воды отводятся в канализационную насосную станцию, которая их перекачивает в самотечный коллектор. Очистные сооружения биологической очистки выведены из работы. Здание очистных сооружений в аварийном состоянии. Канализационные сети выполнены из стальных труб, проложены в грунте в бетонной опалубке без теплового сопровождения и в проходных каналах совместно с тепловыми сетями. Главный канализационный коллектор Д=500 мм проложен надземно на траверсах. Износ сетей канализации составляет около 80%. МУП СМПП ЖКХ и Э занимается водоотведением в поселке Синегорье. Перечень параметров трубопроводов водоотведения представлен в таблице 52.

Таблица 52 – Перечень параметров трубопроводов водоотведения

| Начальный колодец | Конечный колодец | Назначение | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, м | Год прокладки | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВТК-3 | ж/д Первая 2 | Бытовое | 273.0 | сталь | 145.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-3 | ж/д Первая 2 | Бытовое | 200.0 | сталь | 15.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-3 | ТК "Гн" | Бытовое | 219.0 | сталь | 243.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-3 | ВТК-4 | Бытовое | 273.0 | сталь | 265.9 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-3а | ж/д 2 Квартал 3 | Бытовое | 108.0 | сталь | 17.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-15а | зд. "Пождепо" | Бытовое | 159.0 | сталь | 150.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-25а | ж/д Победы 1 | Бытовое | 159.0 | сталь | 12.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-25а | ж/д Победы 3 | Бытовое | 159.0 | сталь | 6.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-33 | ВТК-24 | Бытовое | 160.0 | НПВХ | 32.0 | 2016 | подземная |
| ВТК-26 | ВТК-33 | Бытовое | 219.0 | сталь | 40.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-27 | ВТК-26 | Бытовое | 160.0 | НПВХ | 50.5 | 2016 | подземная |
| ВТК-27 | зд. "Школа №1" | Бытовое | 160.0 | НПВХ | 135.0 | 2016 | подземная |
| ВТК-28 | ВТК-27 | Бытовое | 219.0 | сталь | 71.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-4 | ВТК-28 | Бытовое | 159.0 | сталь | 54.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-4 | ВТК-32 | Бытовое | 219.0 | сталь | 37.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-4 | ВТК-5 | Бытовое | 219.0 | сталь | 150.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-32 | ж/д 2 Квартал 2 | Бытовое | 160.0 | сталь | 72.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-32 | ж/д Когодовского 6 | Бытовое | 219.0 | сталь | 10.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-5 | ВТК-6 | Бытовое | 219.0 | сталь | 138.2 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-6 | ВТК-47 | Бытовое | 219.0 | сталь | 125.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-47 | зд. Школа искусств | Бытовое | 159.0 | сталь | 68.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-47 | зд. АО "Колымаэнерго" | Бытовое | 159.0 | сталь | 24.0 | 1959-1990 | подземная |
| зд. АО "Колымаэнерго" | зд. "Ростелеком" | Бытовое | 159.0 | сталь | 28.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-6 | ВТК-34 | Бытовое | 273.0 | сталь | 42.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-34 | ВТК-35 | Бытовое | 273.0 | сталь | 64.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-35 | ж/д Энергетиков 1, 1а | Бытовое | 159.0 | сталь | 52.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-35 | ж/д Энергетиков 2, 2а | Бытовое | 159.0 | сталь | 56.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-35 | ВТК-36 | Бытовое | 273.0 | сталь | 57.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-36 | ж/д Энергетиков 3, 3а | Бытовое | 159.0 | сталь | 52.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-36 | ж/д Энергетиков 4, 4а | Бытовое | 159.0 | сталь | 56.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-36 | ВТК-22 | Бытовое | 273.0 | сталь | 84.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-23 | ж/д Энергетиков 6а | Бытовое | 159.0 | сталь | 40.0 | 1959-1990 | подземная |
| ж/д Энергетиков 6а | ж/д Энергетиков 6 | Бытовое | 159.0 | сталь | 16.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-22 | ВТК-23 | Бытовое | 159.0 | сталь | 135.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-21 | ж/д Победы 7 | Бытовое | 159.0 | сталь | 20.0 | 1959-1990 | подземная |
| ж/д Победы 7 | ж/д Энергетиков 5 | Бытовое | 159.0 | сталь | 16.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-21 | ТК "Дн" | Бытовое | 160,0 | ПВХ | 107.0 | 2017 | подземная |
| ВТК-21а | ж/д Победы 9 | Бытовое | 160,0 | ПВХ | 35.0 | 2017 | подземная |
| ВТК-19 | ж/д Восточная 1 | Бытовое | 159.0 | сталь | 70.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-19 | ВТК-19а | Бытовое | 159.0 | сталь | 195.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-19/1 | ж/д Восточная 2 | Бытовое | 159.0 | сталь | 28.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-19/2 | ж/д Восточная 3 | Бытовое | 159.0 | сталь | 28.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-19а | ж/д Восточная 7 | Бытовое | 108.0 | сталь | 25.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-19б | ж/д Восточная 9 | Бытовое | 108.0 | сталь | 25.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-18 | ВТК-19 | Бытовое | 160.0 | НПВХ | 81.0 | 2014 | подземная |
| ВТК-8 | ВТК-18 | Бытовое | 160.0 | НПВХ | 84.0 | 2014 | подземная |
| ВТК-16 | зд. "Больница" | Бытовое | 159.0 | сталь | 75.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-20 | ВТК-8 | Бытовое | 160.0 | НПВХ | 37.0 | 2014 | подземная |
| ВТК-7 | ВТК-20 | Бытовое | 160.0 | НПВХ | 72.0 | 2014 | подземная |
| ВТК-7 | зд. "УССГЭС" | Бытовое | 159.0 | сталь | 125.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-20 | ВТК-20а | Бытовое | 273.0 | сталь | 37.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-20а | ВТК-20б | Бытовое | 273.0 | сталь | 61.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-20б | Спорткомплекс | Бытовое | 273.0 | сталь | 33.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-20б | ВТК-50 | Бытовое | 273.0 | сталь | 242.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-50 | ВТК-70 | Бытовое | 200.0 | ПП | 5.0 | 2014 | подземная |
| ВТК-50 | ВТК-70 | Бытовое | 325.0 | сталь | 358.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-74 | ж/д Когодовского 29 | Бытовое | 159.0 | сталь | 9.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-73 | ж/д Когодовского 31 | Бытовое | 159.0 | сталь | 9.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-72 | ж/д Когодовского 33 | Бытовое | 159.0 | сталь | 9.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-71 | ж/д Когодовского 35 | Бытовое | 159.0 | сталь | 22.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-70/1 | ВТК-75 | Бытовое | 108.0 | сталь | 370.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-70 | ВТК-70/1 | Бытовое | 108.0 | сталь | 233.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-70 | ВТК-58а | Бытовое | 159.0 | сталь | 300.0 | 1959-1990 | подземная |
|  |  | Бытовое |  | сталь |  | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-58а | ВТК-58 | Бытовое | 325.0 | сталь | 66.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК -14а | зд. 2 квартал д. 3а | Бытовое | 159.0 | сталь | 139.0 | 1959-1990 | подземная |
| Эл.котельная № 4 | ВТК-58 | Бытовое | 159.0 | сталь | 40.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-58а | очистные | Бытовое | 530.0 | сталь | 370.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-2а | ВТК-2 | Бытовое | 160.0 | НПВХ | 52.3 | 2014 | подземная |
| ВТК-2 | ВТК-1 | Бытовое | 219.0 | сталь | 54.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-2 | ВТК-46 | Бытовое | 219.0 | сталь | 364.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-58 | т.Д | Бытовое | 530.0 | сталь | 845.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-19 | т.Дн | Бытовое | 160.0 | НПВХ | 28.0 | 2014 | подземная |
| т.Д | т.Г | Бытовое | 530.0 | сталь | 734.0 | 1959-1990 | подземная |
| ВТК-5 | ВТК-31 | Бытовое | 100.0 | НПВХ | 40.0 | 2014 | подземная |

Сточные воды от зданий п. Оротукан системой канализации самотеком отводятся в пруды-отстойники на берегу р. Оротукан. Канализационные сети выполнены из чугунных и асбоцементных труб, проложены в грунте без теплового сопровождения. Состояние сетей канализации удовлетворительное. ООО «Оротукан – Сервис» занимается водоотведением в поселке Оротукан.

Канализация п. Бурхала местная, выгребная. ООО «Профиль» отвечает за водоотведение в поселке Бурхала.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды п. Дебин отводятся в старицу реки Колымы без всякой очистки. Канализация проложена в грунте на глубине до 3 м, выполнена из чугунных труб. Колодцы на сети – из ж/б колец.

В настоящее время в централизованной системой водоотведения охвачено 90% поселения, износ существующей сети 100% и часть стоков теряется при транспортировке.

В существующей системе водоотведения п. Дебин имеются следующие технические и технологические проблемы:

- значительная изношенность и технологическая отсталость системы водоотведения;

- отсутствие очистных сооружений наносит вред окружающей среде.

Состав системы водоотведения в п. Дебин:

1. Сети водоотведения. Длина канализационных сетей – 3670 м;

2. Колодцы. Количество канализационных колодцев – 99 шт.

В таблице 53 представлены характеристики канализационных трубопроводов в п. Дебин. Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов. На сегодняшний день износ магистральных хозяйственно-бытовых коллекторов составляет 100%, дворовых и уличных сетей хозяйственно-бытовой канализации 100%.

Таблица 53 – Характеристика канализационных трубопроводов

| Диметр, мм | Длина, м | Материал трубопровода | % износа |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 750 | асбестоцемент | 100 |
| 200 | 2324 |  | 100 |
| 300 | 598 |  | 100 |

    - Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского округа. По системе, состоящей из трубопроводов (в том числе и коллекторов) образующиеся сточные воды от потребителей на территории городского округа, отводятся на очистку на канализационные очистные сооружения.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения, приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды, надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее экономичным решением, приоритетным из которых является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.

Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра по типу «труба в трубе», позволяет вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). При этом методе ремонта значительно снижаются трудозатраты и сроки выполнения работ.

Для вновь прокладываемых участков новых канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

В связи с тем, что централизованная система водоотведения до канализационной насосной станции самотечная, вероятность возникновения аварий на этих участках невысока, что свидетельствует о достаточной безопасности системы водоотведения. Однако высокий процент износа трубопроводов канализации показывает необходимость повышения надежности системы водоотведения путем замены (ремонта) и модернизации оборудования.

Для усовершенствования управляемости необходимо развивать систему диспетчеризации, а также внедрять систему автоматического регулирования технологического процесса. Реализация комплекса данных мероприятий позволит повысить надежность системы водоотведения, обеспечить устойчивую работу системы канализации в любых условиях.

    - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно – бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационных насосных станций в Ягоднинском ГО отводятся на очистку.

Однако, с учетом того, что действующие очистные сооружения морально и физически устарели, не удовлетворяют требованиям действующего природоохранного законодательства, необходима их реконструкция и модернизация с применением современных технологий очистки.

    - Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории Ягоднинского городского округа функционируют системы централизованного водоотведения только в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, Бурхала, Дебин. Во всех остальных селах и поселках на территории Ягоднинского ГО централизованные системы водоотведения в полном объеме отсутствуют.

    - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования

На момент актуализации Схемы основной проблемой в водоотведении города является значительный износ канализационных сетей – порядка 80%; замена устаревшего оборудования в системе водоотведения.

Для повышения надежности работы необходимо решение следующих задач:

- повысить обеспеченность населенных пунктов области объектами водоотведения;

- снизить уровень износа имеющихся коммунальных сетей и оборудования путем из замены и ремонта;

- продолжать начатое и осуществлять новое строительство сооружений по очистке сточных вод;

- модернизировать сети водоотведения с использованием ресурсосберегающих технологий: применения труб с изоляцией пенополиуретаном, оснащения систем водоснабжения счетчиками для измерения количества произведенной и потребленной воды, установкой приборов автоматического регулирования водоснабжения у потребителей.

- реконструкция и модернизация систем водоснабжения и канализации Ягоднинского городского округа.

    - Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных образований, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных образований, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Отнесение к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных образований (ЦСВПГО) осуществляется в отношении централизованной системы водоотведения в целом.

ЦСВ относится к ЦСВПГО при условии внесения в схему водоснабжения и водоотведения сведений об отнесении ЦСВ, соответствующей критериям, установленным Правилами отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных образований, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных образований и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782», к ЦСВПГО (с даты внесения таких сведений).

При отсутствии утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения ЦСВ не может быть отнесена к ЦСВПГО.

ЦСВ относится к ЦСВПГО в случае, если среднегодовая за 3 календарных года, предшествующих календарному году, в котором утверждается схема водоснабжения и водоотведения или в нее вносятся сведения об отнесении ЦСВ к ЦСВПГО, доля сточных вод, принимаемых в технологическую зону водоотведения от:

а) ТСЖ, ЖСК, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, собственников и (или) пользователей жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домов;

б) гостиниц, иных объектов, связанных с проживанием граждан;

в) объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

г) складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

д) территорий, предназначенных для ведения садоводства и дачного хозяйства, а также поверхностных сточных вод (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения)

составляет более 50% от общего объема сточных вод, принимаемых в данную ЦСВ.

При этом организация, осуществляющая эксплуатацию объектов данной ЦСВ, должна осуществлять соответствующий вид экономической деятельности по сбору и обработке сточных вод.

В случае, если фактическое значение доли сточных вод от объектов абонентов, указанных в пункте 6 Правил, а также поверхностных сточных вод меньше значения доли сточных вод, являющейся критерием отнесения к ЦСВПГО, фактическое значение доли сточных вод, принимаемых от объектов, указанных в пункте 6 Правил, а также поверхностных сточных вод может быть увеличено (но не более чем на 50% от первоначального фактического значения доли) на объем сточных вод, принимаемых от объектов, не относящихся к объектам, указанным в пункте 6 Правил, при условии соответствия состава таких сточных вод следующим требованиям:

Нефтепродукты - не более 3 мг/дм3;

Фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/ дм3;

Железо - не более 3 мг/ дм3;

Медь - не более 0,1 мг/ дм3;

Алюминий - не более 1 мг/ дм3;

Цинк - не более 0,5 мг/ дм3;

Хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/ дм3;

Никель - не более 0,1 мг/ дм3;

Кадмий - не более 0,005 мг/ дм3;

Свинец - не более 0,01 мг/ дм3;

Мышьяк - не более 0,01 мг/ дм3;

Ртуть - не более 0,0001 мг/ дм3;

ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/дм3.

В случае, если отведение сточных вод через ЦСВ осуществлялось менее, чем в течение 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в котором утверждается схема водоснабжения и водоотведения или в нее вносятся соответствующие сведения, то определение доли сточных вод, являющейся критерием отнесения ЦСВ к ЦСВПГО, осуществляется за период, в течение которого осуществлялось фактическое отведение сточных вод через данную ЦСВ.

К ЦСВПГО также относятся централизованные ливневые системы водоотведения, предназначенные для водоотведения поверхностных сточных вод с территории поселений или муниципальных образований.

Для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения, предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или муниципального образования, к ЦСВПГО организация ВКХ представляет в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии одного или нескольких имеющихся у такой организации документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения является централизованной ливневой системой водоотведения, предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или муниципального образования, из числа документов, перечень которых устанавливается Минстроем России.

Система централизованного водоотведения (ЦСВ) Ягоднинского ГО удовлетворяет критериям отнесения её к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных образований (ЦСВПГО).

  - Балансы сточных вод в системе водоотведения

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

На территории Ягоднинского городского округа функционируют системы централизованного водоотведения в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, Бурхала, Дебин. Баланс водоотведений от жилых и административных зданий в п. Ягодное представлен в таблице 54.

На территории поселения расположены следующие производственные предприятия:

- Колымский узел электросвязи;

- Ягоднинское отделение ОСП «Сусуманский почтамт»;

- МУП «Ягоднинское ремонтно-техническое предприятие»;

- ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский»;

- ООО «Магаданнефто»;

- МРИ ФНС России №3 по Ягоднинскому району;

- ПСО ГПС по Ягоднинскому району;

- МУЗ «Ягоднинская центральная районная больница»;

- ООО «Ягоднинская автобаза плюс»;

- Ягоднинская дорожная компания «ЯДК»;

- Ягоднинский участок ВО «Магаданэнергосбыт»;

- Ягоднинское отделение УФК по Магаданской области;

- ЯРОВД;

- ООО ГК «Майская»;

- предприятия, занятые золотодобычей (артели, индивидуально-частные предприятия).

Учет объемов водоотведения производится по санитарно-гигиеническим нормам на одного человека и один кв. метр занимаемой площади, так как приборами учета расхода воды объекты потребления не оснащены. Данный вид учета дает большие погрешности. В этой ситуации у ресурсоснабжающей организации возникает количественный дисбаланс между поднятой и потребленной водой, который в данном случае списывается на потери при транспортировке.

В настоящее время, при данном виде учета поднятой и потребленной воды, невозможно определить реальные удельные нормы водоотведения для населения.

Таблица 54 - Баланс водоотведения от жилых и административных зданий в п. Ягодное

| № п/п | Улица | Дом № | Этажность | Кол-во проживающих в ж/ф, чел. (по состоянию на 2013г.) | Норматив водоотведения, куб.м/мес. | Водоотведение, куб.м/мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартал 60 лет СССР | 1 | 5 | 278 | 7,8 | 1490 |
| 2 | Пушкинская | 4 | 5 | 195 | 7,8 | 926 |
| 3 | Ленина | 35 | 5 | 85 | 7,8 | 496 |
| 4 | Колымская | 4 | 5 | 223 | 7,8 | 1227,2 |
| 5 | Спортивная | 19 | 5 | 104 | 7,8 | 530 |
| 6 | Строителей | 3 | 5 | 127 | 7,8 | 670 |
| 7 | Строителей | 5 | 5 | 63 | 7,8 | 357 |
| 8 | Спортивная | 13 | 5 | 46 | 7,8 | 189,7 |
| 9 | Спортивная | 21 | 5 | 114 | 7,8 | 573 |
| 10 | Спортивная | 23 | 5 | 102 | 7,8 | 702,7 |
| 11 | Спортивная | 4 | 5 | 89 | 7,8 | 469 |
| 12 | Колымская | 3 | 5 | 67 | 7,8 | 465 |
| 13 | Транспортная | 10 | 5 | 98 | 7,8 | 589,4 |
| 14 | Транспортная | 12 | 5 | 212 | 7,8 | 1229,2 |
| 15 | Транспортная | 13 | 5 | 126 | 7,8 | 731,8 |
| 16 | Транспортная | 14 | 5 | 106 | 7,8 | 642,6 |
| 17 | Транспортная | 15 | 5 | 218 | 7,8 | 1293,6 |
| 18 | Транспортная | 16 | 5 | 67 | 7,8 | 441,3 |
| 19 | Ленина | 4 | 5 | 78 | 7,8 | 851,5 |
| 20 | Ленина | 36 | 5 | 130 | 7,8 | 704,6 |
| 21 | Ленина | 38 | 5 | 118 | 7,8 | 740,3 |
| 22 | Ленина | 40 | 5 | 126 | 7,8 | 464,4 |
| 23 | Пионерская | 1-а | 5 | 110 | 7,8 | 619,2 |
| 24 | Пионерская | 3-а | 5 | 141 | 7,8 | 742,3 |
| 25 | Металлистов | 8 | 5 | 29 | 7,8 | 107,7 |
| 26 | Новая | 9 | 5 | 132 | 4,4 | 454,4 |
| 27 | Школьная | 11 | 4 | 11 | 7,8 | 628,1 |
| 28 | Школьная | 12 | 4 | 54 | 7,8 | 338 |
| 29 | Школьная | 2 | 4 | 68 | 7,8 | 349,9 |
| 30 | Транспортная | 6 | 4 | 70 | 7,8 | 352,7 |
| 31 | Транспортная | 8 | 4 | 60 | 7,8 | 361,1 |
| 32 | Ленина | 33 | 4 | 48 | 7,8 | 224,6 |
| 33 | Пушкинская | 30 | 4 | 63 | 7,8 | 306,3 |
| 34 | Пушкинская | 20 | 4 | 55 | 7,8 | 304,4 |
| 35 | Таёжный городок | 15-а | 1 | 4 | 3,5 | 15,1 |
| 36 | Ленина | 1/2 | 3 | 33 | 7,8 | 189,2 |
| 37 | Пушкинская | 3 | 1 | 5 | 7,8 | 15,3 |
| 38 | Транспортная | 4 | 2 | 22 | 7,8 | 125,2 |
| 39 | Ленина | 31 | 2 | 19 | 7,8 | 88,8 |
| 40 | Ленина | 19 | 2 | 19 | 7,8 | 60,8 |
| 41 | Ленина | 17 | 2 | 23 | 7,8 | 129,6 |
| 42 | Ленина | 56 | 2 | 13 | 7,8 | 105,1 |
| 43 | Ленина | 47 | 2 | 23 | 7,8 | 153,6 |
| 44 | Ленина | 49 | 2 | 15 | 7,8 | 72,4 |
| 45 | Строителей | 16 | 2 | 12 | 7,8 | 87 |
| 46 | Школьная | 4 | 2 | 8 | 7,8 | 87 |
| 47 | Школьная | 6 | 2 | 12 | 7,8 | 62,2 |
| 48 | Школьная | 7 | 2 | 21 | 7,8 | 159,8 |
| 49 | Пушкинская | 28 | 2 | 21 | 7,8 | 98,4 |
| 50 | Пушкинская | 2 | 2 | 7 | 7,8 | 38 |
| 51 | Ленина | 52 | 2 | 17 | 6,2 | 83 |
| 52 | Спортивная | 17 | 2 | 21 | 6,2 | 96,3 |
| 53 | Спортивная | 15 | 2 | 18 | 6,2 | 113,3 |
| 54 | Пушкинская | 1 | 1 | 3 | 7,8 | 1,7 |
| Итого: |  |  |  | 3962 |  | 21999,40 |

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий, населения, а также поверхностно-ливневые с территории черты п. Дебин отводятся через централизованную систему водоотведения в ручей Левобережный. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод не ведется, и количество пропущенных сточных вод через систему водоотведения принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 90 %.

Отсутствие приборов учета водоснабжения и водоотведения, а также отсутствие расчетных регистрационных данных не позволяют произвести более точного расчета баланса системы водоотведения. Наибольшую долю существующих стоков составляют стоки от жилого фонда города.

На данный момент времени коммерческих приборов учета сточных вод на территории п. Дебин не установлено. Это связано с необходимостью больших денежных затрат на проектирование, покупку и монтаж данных приборов, так как приборы для измерения расхода стоков в самотечных трубопроводах имеют очень сложную конструкцию и требования к монтажу.

Одним из самых доступных и рекомендуемых для данной системы водоотведения способов учета стоков является измерение стока на напорных участках системы водоотведения, например, после насосов в КНС.

Установка приборов учета сточной воды абонентов не осуществляющими регулируемые виды деятельности является не обязательным и зависит от условий сброса сточных вод в централизованную систему водоотведения, устанавливается абонентом при необходимости.

Для отвода ливневых и талых вод в п. Дебин выполнена система водоотведения поверхностных стоков. Система водоотведения поверхностных стоков открытого типа предусматривает сбор поверхностных стоков и их отвод посредством открытых желобов или специальных водоотводящих каналов. Ливневые и талые воды с территории поселка отводятся самотеком по открытым дренажным каналам и сбрасываются на рельеф

Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории п. Дебин нет. В связи с этим не исключено попадание поверхностного стока через не герметичные стыки ж/б колец или крышек на канализационных колодцах системы хозяйственно-бытового водоотведения.

Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.

Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты, на территории п. Дебин необходимо строительство полноценной ливневой канализации.

Схемой водоснабжения на период по 2028 год ожидается снижение объемов по приему сточных вод от населения и промышленности в связи со снижением объемов водопотребления, ликвидацией утечек и снижением потерь при транспортировке.

Суммарные расходы стоков на планируемый период п. Дебин приведены в таблице 55. Расчетный расход стоков на планируемый период представлен в таблице 56. В таблице 57 указан расход стоков по зданиям муниципального жилого фонда. Расход стоков по зданиям производственного и социально-культурного назначения приведен в таблице 58.

Таблица 55 - Суммарные расходы стоков на планируемый период п. Дебин

| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | 2019 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | м3/год | 58728 | 57517 |
| 2 | Бюджетные потребители | м3/год | 20952 | 20520 |
| 3 | Производственные предприятия | м3/год | 7492 | 7338 |
| 4 | Сторонние потребители | м3/год | 4502 | 4409 |
| Итого: |  | м3/год | м3/год | 89784 |

Таблица 56 - Расчетный расход стоков на планируемый период

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2028 |
| 1 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 251,2 | 246,0 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/ч | 20,9 | 20,5 |
| 3 | Коэффициент часовой неравномерности | к | 1,37 | 1,28 |
| 4 | Максимально- часовой расход | м3/ч | 28,7 | 26,2 |
| 5 | Расчетный секундный расход | л/сек | 8,0 | 7,3 |

Таблица 57 - Расход стоков по зданиям муниципального жилого фонда

| № п/п | Адрес | Кол-во жителей | Общая площадь жилых домов, м2 | Суточный расход стоков, м3/сут. | Максимальный расход, м3/секмах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидростроителей,15 | 11 | 723,9 | 3,29 | 0,000099 |
| 2 | Гидростроителей,18 | 26 | 757,8 | 6,97 | 0,00021 |
| 3 | Гидростроителей,19 | 4 | 726,4 | 1,51 | 0,000045 |
| 4 | Мацкевича, 12-а | 44 | 1272,3 | 13,42 | 0,000404 |
| 5 | Мацкевича, 14 | 39 | 1266,4 | 11,25 | 0,000339 |
| 6 | Мацкевича, 14-а | 49 | 1268,9 | 13,76 | 0,000415 |
| 7 | Советская, 10 | 39 | 1310,1 | 12,21 | 0,000367 |
| 8 | Советская, 10-а | 52 | 1257,4 | 15,43 | 0,000465 |
| 9 | Советская, 10-б | 46 | 1254,4 | 13,90 | 0,000418 |
| 10 | Мацкевича, 11 | 58 | 1641,5 | 17,29 | 0,00052 |
| 11 | Мацкевича, 12-б | 73 | 2537,0 | 21,59 | 0,00065 |
| 12 | Мацкевича, 13/1 | 118 | 3187,6 | 35,27 | 0,001062 |
| ИТОГО: |  | 559 | 17204 | 165,88 | 0,005 |

Таблица 58 - Расход стоков по зданиям производственного и социально-культурного назначения

| п/п | Адрес | Этажность | Суточное потребление воды, м3/сут. | Максимальный расход стоков, м3/сек мах | Кол-во рабочих дней в год системы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ " СОШ п. Дебин" | 3 | 16,3 | 0,001432 | 247 |
| 2 | МУ "Дом культуры п. Дебин" | 2 | 0,7 | 0,00005 | 247 |
| 3 | Магад.обл.противотуб дисп.№ 2 | 3 | 54,7 | 0,001526 | 365 |
| 4 | Почта | 1 | 0,1 | 0,000002 | 303 |
| 5 | Сбербанк | 2 | 0,4 | 0,000017 | 247 |
| 6 | Котельная | 1 | 31,3 | 0,000471 | 365 |
| 7 | САХ | 1 | 1,3 | 0,000033 | 247 |
| 8 | АДС | 1 | 0,05 | 0,000001 | 247 |
| ИТОГО: |  |  | 104,8 | 0,003532 |  |

    - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

На территории Ягоднинского городского округа функционируют системы централизованного водоотведения в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, Бурхала, Дебин.

Водоотведение в п. Ягодное осуществляется в основном централизованно. Сточные воды от зданий по самотечным внутриквартальным и уличным коллекторам поступают в главную КНС, которая перекачивает их в реку Дебин без очистки. Сброс канализационных стоков осуществляется в 150 м от устья ручья Ягодного. В поселке стоят недостроенные очистные сооружения (по проекту института «Дальстройпроект»).

Сточные воды от зданий поселка Синегорье системой канализации в основном самотеком отводятся в пруды-отстойники на берегу р. Колыма. От комплекса профилактория сточные воды отводятся в канализационную насосную станцию, которая их перекачивает в самотечный коллектор. Очистные сооружения биологической очистки выведены из работы. Здание очистных сооружений в аварийном состоянии. Канализационные сети выполнены из стальных труб, проложены в грунте в бетонной опалубке без теплового сопровождения и в проходных каналах совместно с тепловыми сетями. Главный канализационный коллектор Д=500 мм проложен надземно на траверсах. Износ сетей канализации составляет около 80%.

Сточные воды от зданий поселка Оротукан системой канализации самотеком отводятся в пруды-отстойники на берегу р. Оротукан. Канализационные сети выполнены из чугунных и асбоцементных труб, проложены в грунте без теплового сопровождения. Состояние сетей канализации удовлетворительное.

Канализация поселка Бурхала местная, выгребная.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды поселка Дебин отводятся в старицу реки Колымы без всякой очистки. Канализация проложена в грунте на глубине до 3 м, выполнена из чугунных труб. Колодцы на сети - из ж/б колец. В настоящее время в централизованной системой водоотведения охвачено 90% поселения, износ существующей сети 100% и часть стоков теряется при транспортировке. Существующие сети находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется строительство сетей централизованного водоотведения и строительство очистных сооружений. Все сточные воды, образующиеся на территории поселка, сбрасываются неочищенными по двум коллекторам в ручей Левобережный, который впадает в р. Колыма ниже по течению от поселения.

В данном случае наличие существующей централизованной системы водоотведения пагубно сказывается на состояние бассейна р. Колыма. Отсутствие очистных сооружений водоотведения приводит к сбросу в водные объекты большого количества загрязненных хозбытовых и производственных сточных вод. Сброс неочищенных хозяйственно-бытовых и производственных стоков ведет к загрязнению вод водных объектов и наносит вред окружающей среде.

По ливневым выпускам сточных вод, по зонам канализования каждого выпуска расчет объемов ведется по СП 32.13330.2018 СВОД ПРАВИЛ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Учет потребленной воды частью потребителей ведется по приборам учета, часть потребителей не оснащена приборами учета, частично приборы учета выведены из строя и не используются. Потребление воды абонентами, не оборудованными приборами учета, определяется расчетно-нормативным способом.

В соответствии с 261 ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности» индивидуальные приборы учёта должны быть установлены у всех потребителей до 01.07.2012.

Отсутствие 100% учета потребленной воды создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоотведения, не позволяет определить фактические потери холодной воды.

На момент актуализации Схемы в муниципальном образовании действуют нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению (отведению сточных вод) в жилых помещениях на территории п. Ягодное и п. Сенокосный МО «Ягоднинский городской округ», которые представлены в таблице 59.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению (отведению сточных вод) в жилых помещениях на территории п. Оротукан МО «Ягоднинский городской округ» представлены в таблице 60.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО «Регионтеплоресурс» на 2019 - 2021 годы приведены в таблице 61.

В таблице 62 указаны долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения ООО «Регионтеплоресурс» на 2019 - 2021 годы.

Таблица 59 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению (отведению сточных вод) в жилых помещениях на территории п. Ягодное и п. Сенокосный МО «Ягоднинский городской округ»

| Категория жилых помещений |  | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению (отведению сточных вод) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,4 | 3,4 | 7,8 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,4 | - | 4,4 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции | куб. метр в месяц на человека | 2,5 | 1,9 | 4,4 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,4 | 2,8 | 6,2 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,5 | - | 3,5 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные водопроводом без ванн | куб. метр в месяц на человека | 2,1 | - | 2,1 |

Таблица 60 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению (отведению сточных вод) в жилых помещениях на территории п. Оротукан МО «Ягоднинский городской округ»

| Категория жилых помещений |  | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению (отведению сточных вод) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,7 | 3,3 | 7,0 |

Таблица 61 – Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО «Регионтеплоресурс» на 2019 - 2021 годы

| N п/п | Наименование показателя | Тарифы в сфере холодного водоснабжения, руб. за 1 куб. м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | категория "потребители" (без НДС) | в т.ч. категория "население" (с НДС) | категория "потребители" (без НДС) | в т.ч. категория "население" (с НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | с 01.01.2020 по 30.06.2020 |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |  |
|  |  | 63,18 | 75,82 | 64,77 | 77,72 |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  |
|  |  | 64,77 | 77,72 | 66,31 | 79,57 |

Таблица 62 – Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения ООО «Регионтеплоресурс» на 2019 - 2021 годы

| N п/п | Наименование долгосрочных параметров | Единица измерения | Значение долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | На питьевую воду (питьевое водоснабжение) |  |  |  |  |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 6492,25 | - | - |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов | % | - | 1,0 | 1,0 |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Показатели энергосбережения и энергоэффективности: |  |  |  |  |
| 4.1. | Уровень потерь воды | % | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб. м | 2,50 | 2,50 | 2,50 |

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2010 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

    - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным образованиям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения не предоставлены или отсутствуют.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных образований

Суммарные расходы стоков на планируемый период п. Дебин приведены в таблицах 63-64.

Таблица 63 - Суммарные расходы стоков на планируемый период п. Дебин

| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | 2019 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | м3/год | 58728 | 57517 |
| 2 | Бюджетные потребители | м3/год | 20952 | 20520 |
| 3 | Производственные предприятия | м3/год | 7492 | 7338 |
| 4 | Сторонние потребители | м3/год | 4502 | 4409 |
| Итого: |  | м3/год | м3/год | 89784 |

Таблица 64 - Расчетный расход стоков на планируемый период

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2028 |
| 1 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 251,2 | 246,0 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 20,9 | 20,5 |
| 3 | Коэффициент часовой неравномерности | к | 1,37 | 1,28 |
| 4 | Максимально- часовой расход | м3/час | 28,7 | 26,2 |
| 5 | Расчетный секундный расход | л/сек | 8,0 | 7,3 |

  - Прогноз объема сточных вод

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В настоящее время учет принимаемых сточных вод в п. Ягодное осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 30%.

Наибольшую долю существующих стоков составляют стоки от жилового фонда поселения.

Для отвода ливневых и талых вод в п. Ягодное выполнена система водоотведения поверхностных стоков. Система водоотведения поверхностных стоков открытого типа предусматривает сбор поверхностных стоков и их отвод посредством открытых желобов или специальных водоотводящих каналов. Ливневые и талые воды с территории поселка отводятся самотеком по открытым дренажным каналам и сбрасываются на рельеф.

Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории п. Ягодное нет. Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.

Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты, на территории п. Ягодное необходимо строительство полноценной ливневой канализации.

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории п. Ягодное необходимо предусмотреть развитие системы водоотведения с организацией сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и утилизации.

При перспективном подключении к 2028 году остальной части населения п. Ягодное к централизованному водоснабжению, расход воды, при существующих нормативах, составит 60,0-65,0 куб. м/ч.

Исходя из данных расчета мощности очистных сооружений на перспективу должна составить 1,48 тыс. куб. м в сутки. Повышенная производительность КОС применяется в расчете на дальнейшее развитие п. Ягодное и резерв в пиковые моменты водопотребления.

Поселок Дебин относится к тем территориям, где в постсоветское время были закрыты градообразующие предприятия и в течение последних десятилетий идет естественная убыль и миграция населения поселка в центральные районы России. Не последнюю роль в этом играют удаленность территории от экономических центров и слабо развитая инфраструктура территории.

В данной ситуации перспективным развитием п. Дебин является снижение уровня миграции и его остановка. Решением данной ситуации является повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест. На данный период времени перспективным является сохранение уровня численности населения п. Дебин.

Существующие сети водоотведения при соответствующей модернизации и реконструкции позволят покрыть потребности поселения в водоотведении. Наибольшую долю существующих стоков составляют стоки от жилого фонда поселения.

Планируемое поступление сточных вод на очистные сооружения к 2028 году составит – 246 м3/сут.

    - Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

На территории Ягоднинского городского округа функционируют системы централизованного водоотведения в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, Бурхала, Дебин.

Водоотведение в п. Ягодное осуществляется в основном централизованно. Сточные воды от зданий по самотечным внутриквартальным и уличным коллекторам поступают в главную КНС, которая перекачивает их в реку Дебин без очистки. Сброс канализационных стоков осуществляется в 150 м от устья ручья Ягодного. В поселке стоят недостроенные очистные сооружения (по проекту института «Дальстройпроект»).

Сточные воды от зданий поселка Синегорье системой канализации в основном самотеком отводятся в пруды-отстойники на берегу р. Колыма. От комплекса профилактория сточные воды отводятся в канализационную насосную станцию, которая их перекачивает в самотечный коллектор. Очистные сооружения биологической очистки выведены из работы. Здание очистных сооружений в аварийном состоянии. Канализационные сети выполнены из стальных труб, проложены в грунте в бетонной опалубке без теплового сопровождения и в проходных каналах совместно с тепловыми сетями. Главный канализационный коллектор Д=500 мм проложен надземно на траверсах. Износ сетей канализации составляет около 80%.

Сточные воды от зданий поселка Оротукан системой канализации самотеком отводятся в пруды-отстойники на берегу р. Оротукан. Канализационные сети выполнены из чугунных и асбоцементных труб, проложены в грунте без теплового сопровождения. Состояние сетей канализации удовлетворительное.

Канализация поселка Бурхала местная, выгребная.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды поселка Дебин отводятся в старицу реки Колымы без всякой очистки. Канализация проложена в грунте на глубине до 3 м, выполнена из чугунных труб. Колодцы на сети - из ж/б колец. В настоящее время в централизованной системой водоотведения охвачено 90% поселения, износ существующей сети 100% и часть стоков теряется при транспортировке. Существующие сети находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется строительство сетей централизованного водоотведения и строительство очистных сооружений. Все сточные воды, образующиеся на территории поселка, сбрасываются неочищенными по двум коллекторам в ручей Левобережный, который впадает в р. Колыма ниже по течению от поселения.

В данном случае наличие существующей централизованной системы водоотведения пагубно сказывается на состояние бассейна р. Колыма. Отсутствие очистных сооружений водоотведения приводит к сбросу в водные объекты большого количества загрязненных хозбытовых и производственных сточных вод. Сброс неочищенных хозяйственно-бытовых и производственных стоков ведет к загрязнению вод водных объектов и наносит вред окружающей среде.

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

При перспективном подключении к 2030 году остальной части населения п. Ягодное к централизованному водоснабжению, расход воды, при существующих нормативах, составит 60,0-65,0 куб. м/час.

Исходя из данных расчета мощности очистных сооружений на перспективу должна составить 1,48 тыс. куб. м в сутки. Повышенная производительность КОС применяется в расчете на дальнейшее развитие п. Ягодное и резерв в пиковые моменты водопотребления.

Планируемое поступление сточных вод в п. Дебин на очистные сооружения к 2028 году составит – 246 м3/сут.

    - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

По результатам проведенных расчетов в программе ZuluHydro 8.0, были определены гидравлические характеристики участков сетей ГВС и ХПВ, которые представлены в электронной модели.

    - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В дальнейшем в ГО Ягоднинский будет происходить Монтаж блочно-модульных очистных сооружений «Биоресурс» (БР) общей производительностью 1000 м3/сут для п. Ягодное и 500 м3/сут – п. Дебин.

Станция «Биоресурс» (БР) предназначена для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод.

Технологический процесс, реализуемый в станции «Биоресурс» обеспечивают очистку хозяйственно-бытовых сточных вод до требований нормативов сброса очищенных сточных вод в водоемы высшей рыбохозяйственной категории. В состав станции биологической очистки «Биоресурс» (БР) входят: модульное производственное здание; резервуар - усреднитель; узел предварительной механической очистки сточных вод; аэротенк - отстойник; биореактор доочистки; узел обезвоживания осадка (избыточного активного ила); узел обеззараживания очищенных сточных вод; система автоматизированного управления технологическим процессом; узел приготовления и дозирования реагентов (флокулянта); компрессорное и насосное оборудование; система вентиляции; система отопления.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с требованиями региональных нормативов градостроительного проектирования Магаданской области все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения должны быть обеспечены централизованными системами канализации. Применение децентрализованных схем канализации допускается предусматривать в следующих случаях:

- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

- при отсутствии централизованной канализации в населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, ДОУ, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых зданий промышленных предприятий и т.п.).

При проектировании канализации для отдельно стоящих зданий или их групп также допускается устройство децентрализованной системы канализации, при этом проектируется сбор, совместный отвод и биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях (сооружение для очистки может находиться за пределами застроенной территории). Стоки на очистные сооружения могут транспортироваться по трубопроводу или вывозиться транспортом.

Региональными нормативами градостроительного проектирования удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя на 1 очередь и на расчетный срок допускается принимать 600 л. в сутки. В генеральном плане данное значение принимаем в соответствии с СП 31.13330.2018 равным удельному среднесуточному водопотреблению, как наиболее вероятное – 350 л. в сутки, соответственно суммарный прогнозируемый объем хозяйственно-бытовых стоков составит на 2025 год – 1085 тыс. куб. м/год (2975 куб. м/сут.), на 2028 год – 1280 тыс. куб. м/год, 3500 куб. м/сут.).

Развитие систем централизованного водоотведения планируется в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, а также дождевой канализации в зоне многоквартирной жилой застройки. Для прочих территорий существующей жилой застройки городского округа на расчетный срок предлагается децентрализованная система водоотведения посредством установки локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков. При этом по мере благоустройства населенных мест следует учитывать возможность уменьшения общих объемов жидких бытовых отходов, вывозимых из не канализованных объектов. Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями п. 2.3. СанПиН 42-128-4690-88.

Водоотведение промышленными предприятиями предлагается на собственные очистные сооружения, а также использование оборотной воды в технологическом цикле. Возможность использования системы централизованного водоотведения промышленными предприятиями должна быть определена на стадии проектирования при размещении конкретных предприятий.

В поселке Ягодное предлагается осуществить проектирование и строительство современных очистных сооружений, основные параметры сооружений определить расчетом с учетом перспективного развития. В поселке Синегорье предлагается восстановить работу локальных очистных сооружений. Также, необходима перекладка канализационных сетей на участках существующей сети, отслуживших эксплуатационный срок.

В сфере развития системы водоотведения проектом предложений предлагается проведение следующих мероприятий:

- проектирование и строительство новых очистных сооружений в поселке Ягодное;

- ремонт, а при необходимости реконструкция с заменой оборудования действующих очистных сооружений в поселке Синегорье (ввод в работу локальных очистных сооружений);

- замена ветхих сетей водоотведения в поселках Ягодное, Синегорье, Оротукан, Дебин;

- доведение очистки сточных вод в населенных пунктах округа до нормативных значений;

- строительство сетей водоотведения для подключения существующей жилой застройки;

- строительство модульных очистных сооружений в населенных пунктах городского округа;

- развитие централизованных систем водоотведения в населенных пунктах округа.

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий приведён в таблице 65.

Таблица 65 - Основные мероприятий по реализации схемы водоотведения

| № п/п | Планируемые мероприятия | Этапы реализации (годы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие систем водоочистки в малых населенных пунктах, вахтовых поселках и отдельных объектах с применением контейнерных блочно-модульных установок. | 2025 |
| 2 | Реконструкция и модернизация систем водоотведения в населенных пунктах Ягоднинского ГО | 2028 |
| 3 | Строительство во всех п. г. т. модульных очистных сооружений канализации | 2021-2030 |
| 4 | Реконструкция существующих магистральных самотечных линий канализации из труб ПВХ | 2021-2030 |
| 5 | Строительство автоматизированной КНС ТП 945-1-2.2010 | 2021-2023 |
| 6 | Установка узла учета принимаемых стоков на очистные сооружения | 2021-2023 |
| 7 | Монтаж самотечных линий канализации из труб ПВХ | 2021-2030 |
| 8 | Монтаж напорных линий от КНС до очистных сооружений | 2021-2030 |
| 9 | Монтаж блочно-модульных очистных сооружений «Биоресурс» | 2021-2030 |

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Ожидаемый эффект проведения мероприятий: улучшение экологической среды жизнедеятельности населения; снижение загрязнения грунтовых вод и бассейна р. Колыма; снижение вредного воздействия стоков на грунтовые воды; охват большего числа потребителей услугами водоотведения; уменьшение потерь; правильный учет воды.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Ожидаемый эффект проведения мероприятий: улучшение экологической среды жизнедеятельности населения; снижение загрязнения грунтовых вод и бассейна р. Колыма; снижение вредного воздействия стоков на грунтовые воды; охват большего числа потребителей услугами водоотведения; уменьшение потерь; правильный учет воды.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения в муниципальном образовании на момент актуализации Схемы отсутствуют.

Согласно мероприятиям при реконструкции очистных сооружений и канализационных насосных станций, запланировано внедрение системы автоматического регулирования работы насосных агрегатов с целью снижения потребления электроэнергии и оптимизации их работы с учетом двухфазного тарифа на электроэнергию.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Строительство новых трубопроводов и новых трассировок прокладки сетей водоотведения планируется осуществить в поселениях, где нет нормальной системы водоотведения, для подключения новых потребителей.

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В состав объектов системы водоотведения, в отношении которых устанавливаются охранные зоны, входят:

1) канализационные коллекторы (напорные и самотечные);

2) наружные канализационные сети (уличные, внутриквартальные);

3) канализационные выпуски;

4) сооружения на сетях (включая при наличии канализационные насосные станции, камеры, колодцы).

Для напорных сетей и сооружений водоотведения устанавливаются следующие охранные зоны: вдоль трасс сетей водоснабжения - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 5 метров с каждой стороны трассы сети.

Для самотечных сетей водоотведения устанавливаются следующие охранные зоны: вдоль трасс сетей водоотведения - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров с каждой стороны трассы сети.

Отсчет расстояний при определении охранных зон сетей водоснабжения, водоотведения производится по горизонтали (в свету) от наружной поверхности трубопровода.

При параллельной прокладке двух и более трубопроводов отсчет расстояний при определении охранных зон сетей производится в свету от наружной поверхности крайних трубопроводов.

В отдельных случаях, в том числе при большой (более 4 метров) глубине прокладки сетей, охранные зоны могут устанавливаться в размерах, превышающих вышеуказанные, исходя из условий монтажа и ремонта сетей, размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях, значимости объектов, условий прокладки и других факторов в соответствии с техническими условиями владельцев сетей.

Охранная зона канализационных коллекторов, в том числе и напорных, находится в пределах от 10 до 20 метров, и определяется в каждом конкретном случае по техническим условиям владельцев сетей.

Категорически запрещается прокладывать канализационные сети в санитарной охранной зоне водопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны сетей водоотведения, в целях предупреждения повреждения трубопроводов и сооружений на них или нарушения условий их нормальной эксплуатации, устанавливаются ограничения, которыми запрещается:

а) строить объекты капитального строительства или размещать временные сооружения, без предварительного согласования проектной документации с организациями, эксплуатирующими сети водоснабжения, водоотведения, и/или с владельцами сетей водоснабжения, водоотведения;

б) реконструировать автомобильные и железные дороги с расположенными на них сетями водоснабжения, водоотведения без предварительного выноса этих сетей, согласованного с организациями, эксплуатирующими сети водоснабжения, водоотведения, и/или владельцами сетей водоснабжения, водоотведения;

в) разрушать водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие сети водоотведения от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать камеры, колодцы и другие устройства сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей, нефтепродуктов и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать оперативному доступу к сетям персонала организаций, эксплуатирующих данные сети водоотведения, проведению планово-предупредительного обслуживания сетей, выполнению аварийно-восстановительных или планово-предупредительных ремонтов сетей;

ж) открывать люки колодцев, камер, самовольно проникать на объекты водопроводно-канализационного хозяйства, включать или отключать электроснабжение объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

з) осуществлять действия по самовольному подключению к сетям водоотведения;

и) высаживать кусты и деревья.

Юридические и физические лица, виновные в повреждении сетей и сооружений водоотведения, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Убытки, причиненные организации - собственнику сетей или организации, эксплуатирующей сети и сооружения водоотведения, в результате их повреждения, либо в результате иных действий, нарушающих их бесперебойную или безопасную работ, взыскиваются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Существующие объекты централизованной системы водоотведения не в полном объеме справляются с запрашиваемыми нагрузками потребителей, не имеют резерв мощностей, в связи с чем стоит запланировать размещение новых объектов в существующую централизованную систему.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

    - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Для предотвращения вредного воздействия на водный бассейн запланирована реконструкция существующих канализационных очистных сооружений с модернизацией технологии очистки с целью снижения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами, а также реконструкция насосных станций с целью повышения их производительности и энегоэффективности. Ожидаемым результатом является повышение качества очистки сточных вод, что в свою очередь позволит улучшить экологическую обстановку водных бассейнов.

Необходима реконструкция (замена) существующих сетей с истекшим сроком эксплуатации для предупреждения аварийных ситуаций в сетях водоотведения и вследствие этого предотвращение вредного воздействия на окружающую среду.

    - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

На момент актуализации Схемы утилизация осадка сточных вод производится путем его размещения на иловых площадках для обезвоживания и созревания, а также в аэробных стабилизаторах.

Обезвоженные осадки могут использоваться в качестве подстилающего слоя под посадочный грунт при выполнении благоустроительных работ и озеленения территорий производственных участков предприятия, а также утилизироваться на санкционированной городской свалке (полигоне ТБО) в Ягоднинском ГО в качестве изолирующего слоя.

  - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

    - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения приведена в таблице 66.

Таблица 66 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Планируемые мероприятия | Сумма, тыс. руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие систем водоочистки в малых населенных пунктах, вахтовых поселках и отдельных объектах с применением контейнерных блочно-модульных установок. | 500 000 |
| 2 | Реконструкция и модернизация систем водоотведения в населенных пунктах Ягоднинского ГО |  |
| 3 | Строительство во всех п. г. т. модульных очистных сооружений канализации |  |
| 4 | Реконструкция существующих магистральных самотечных линий канализации из труб ПВХ | 9 000 |
| 5 | Строительство автоматизированной КНС ТП 945-1-2.2010 | 134 000 |
| 6 | Установка узла учета принимаемых стоков на очистные сооружения | 68 |
| 7 | Монтаж самотечных линий канализации из труб ПВХ | 120 000 |
| 8 | Монтаж напорных линий от КНС до очистных сооружений | 20 000 |
| 9 | Монтаж блочно-модульных очистных сооружений «Биоресурс» | 50 000 |

  - Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

–	показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

–	показатели качества обслуживания абонентов;

–	показатели качества очистки сточных вод;

–	показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

–	соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

–	иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоотведения, позволит обеспечить:

- повышение надежности работы систем водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоотведения с учетом современных требований;

- обеспечение нормативных показателей стоков, сбрасываемых в водоемы, и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду, улучшение экологической безопасности территории муниципального образования.

Плановые показатели в сфере водоотведения приведены в прилагаемой таблице 67.

Таблица 67 - Плановые показатели в сфере водоотведения

| Показатель | Используемые данные | Единица измерения | 2021 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 80 | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 60 | 5 |
| Показатель качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии» | мин | 5 | 2 |
| Показатель эффективности использования ресурсов | Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,2 | 0,15 |

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

    - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей, а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты

В соответствии с действующим законодательством сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение объектов, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ГО Ягоднинский, осуществляющим полномочия органа местного самоуправления по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности на территории муниципального образования.

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения производится в соответствии со статьей 8, главы 3 Федерального Закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Обслуживание выявленных бесхозяйных объектов, присоединенных к централизованным системам водоотведения, осуществляется организацией, которая осуществляет эксплуатацию указанных централизованных систем водоотведения.

Расходы организации на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и утвержденными Правительством Российской Федерации.

По состоянию на 01.01.2021 г. на территории Ягоднинского ГО бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения не выявлено.