«УТВЕРЖДАЮ»

Глава городского округа

Д.М. Бородин

«06» июня 2018 г.

Отчет о техническом обследовании имущества, предлагаемого к включению в объект концессионного соглашения

Составлен на основании визуального, документального обследования, выполненного 06 июня 2018 года

Состав и описание объектов концессионного соглашения

| Наименование объекта | Адрес объекта | Протяженность (м) |
| --- | --- | --- |
| 1. Канализационные линии | Магаданская область, Ягоднинский район, п. Оротукан | 4310,00 |

| № участка п/п | Наименование участка | Год ввода | Материал, диаметр, | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | от КК1 до КК2 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 2 | от КК2 до КК3 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 3 | от КК3 до КК4 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 4 | от КК4 до КК7 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 5 | от КК7 до КК8 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 6 | от КК8 до дома 23 по ул. Пионерская | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 7 | от КК8 до КК9 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 8 | от КК9 до 1 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 9 | от 1 до дома 16а по ул. Пионерская | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 10 | от 1 до 2 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 11 | от 2 до дома 16а по ул. Пионерская | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 12 | от 2 до 3 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 13 | от 3 до дома 16а по ул. Пионерская | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 14 | от КК2 до ПР | 1961 | Чугун, D=200 | Заилинность труб, в зимний период перемерзает в связи с малым количеством сточных вод (состояние удовлетворительное) |
| 15 | от ПР до ПР | 1961 | Чугун, D=200 | Заилинность труб, в зимний период перемерзает в связи с малым количеством сточных вод (состояние удовлетворительное) |
| 16 | от ПР до ПР | 1961 | Чугун, D=200 | Заилинность труб, в зимний период перемерзает в связи с малым количеством сточных вод (состояние удовлетворительное) |
| 17 | от ПР до 4 | 1961 | Чугун, D=200 | Заилинность труб, в зимний период перемерзает в связи с малым количеством сточных вод (состояние удовлетворительное) |
| 18 | от 4 до 5 | 1961 | Чугун, D=200 | Заилинность труб, в зимний период перемерзает в связи с малым количеством сточных вод (состояние удовлетворительное) |
| 19 | от 5 до домов 9б, 9а по ул. Гагарина | 1961 | Чугун, D=100 | Заилинность труб, в зимний период перемерзает в связи с малым количеством сточных вод (состояние удовлетворительное) |
| 20 | от домов 9б, 9а по ул. Гагарина до 6 | 1961 | Чугун, D=100 | стойкий запах канализации (состояние неудовлетворительное) |
| 21 | от 6 до КК60 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 22 | от КК60 до КК61 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 23 | от КК61 до КК62 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 24 | от КК62 до аптеки | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 25 | от КК62 до 7 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 26 | от КК61 до 8 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 27 | от 8 до дома 12а по ул. Гагарина | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 28 | от 8 до 9 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 29 | от 9 до дома 12а по ул. Гагарина | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 30 | от 9 до 10 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 31 | от 10 до дома 12а по ул. Гагарина | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 32 | от КК61 до 11 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 33 | от 11 до книжного магазина | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 34 | от 11 до 12 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 35 | от 12 до дома 21 по ул. Пионерская | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 36 | от 11 до 13 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 37 | от 13 до дома 12б по ул. Гагарина | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 38 | от 13 до 14 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 39 | от 14 до дома 12б по ул. Гагарина | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 40 | от 14 до 15 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 41 | от 15 до дома 12б по ул. Гагарина | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 42 | от КК60 до КК59 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 43 | от КК59 до КК58 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 44 | от КК58 до КК57 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 45 | от КК57 до КК56 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 46 | от КК56 до гаража ЛТУ | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 47 | от КК56 до дома 10 по ул. Гагарина | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 48 | от КК56 до КК55 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 49 | от КК55 до КК54 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 50 | от КК54 до дома 10 по ул. Гагарина | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 51 | от КК54 до КК53 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 52 | от КК53 до дома 10 по ул. Гагарина | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 53 | от КК53 до КК62 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 54 | от КК62 до КК63 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 55 | от КК63 до КК64 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 56 | от КК64 до КК149 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 57 | от КК149 до КК150 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 58 | от КК150 до 16 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 59 | от 16 до библиотеки | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 60 | от КК150 до КК153 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 61 | от КК153 до КК165 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 62 | от КК165 до КК159 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 63 | от КК159 до КК170 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 64 | от КК170 до КК171 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 65 | от КК171 до школы | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 66 | от КК174 до школы | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 67 | от КК174 до КК175 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 68 | от КК175 до школы | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 69 | от КК153 до КК154 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 70 | от КК154 до КК158 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 71 | от КК158 до КК159 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 72 | от КК159 до 17 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 73 | от 17 до «связь» | 1961 | Чугун, D=100 | разрушена, обвал почвы, стойкий запах канализации (состояние неудовлетворительное), необходимы земляные работы, капитальный ремонт участка |
| 74 | от КК17 до администрации | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 75 | от 17 до КК163 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 76 | от КК163 до дома 19 по ул. Пионерская | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 77 | от КК159 до КК162 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 78 | от КК162 до 18 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 79 | от 18 до дома 14 по ул. Пионерская | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 80 | от 18 до 19 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 81 | от 19 до дома 14 по ул. Пионерская | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 82 | от 19 до дома 16 по ул. Пионерская | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 83 | от КК64 до КК133 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 84 | от КК133 до КК134 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 85 | от КК134 до КК136 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 86 | от КК136 до дворца спорта | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 87 | от КК136до КК137 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 88 | от КК137 до кинотеатра | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 89 | от КК134 до КК140 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 90 | от КК140 до КК141 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 91 | от КК141 до детского сада | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 92 | от КК140 до КК142 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 93 | от КК140 до 20 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 94 | от 20 до детского сада | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 95 | от КК142 до КК143 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 96 | от КК143 до КК145 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 97 | от КК145 до КК146 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 98 | от КК146 до КК147 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 99 | от КК147 до дома 25 по ул. Пушкина | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 100 | от КК147 до дома 25 по ул. Пушкина | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 101 | от КК146 до дома 25 по ул. Пушкина | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 102 | от КК148 до дома 25 по ул. Пушкина | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 103 | от КК148 до дома 25 по ул. Пушкина | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 104 | от КК146 до КК106 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 105 | от КК106 до КК107 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 106 | от КК107 до КК108 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 107 | от 21 до дома 25 по ул. Пушкина | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 108 | от КК107 до КК108 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 109 | от КК108 до КК109 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 110 | от КК109 до КК110 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 111 | от КК110 до КК111 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 112 | от КК106 до 22 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 113 | от 22 до дома 13 по ул. Пушкина | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 114 | от 22 до 23 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 115 | от 23 до дома 13 по ул. Пушкина | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 116 | от 23 до 24 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 117 | от 24 до дома 13 по ул. Пушкина | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 118 | от 24 до 25 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 119 | от 25 до дома 13 по ул. Пушкина | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 120 | от 25 до 26 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 121 | от 26 до дома 13 по ул. Пушкина | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 122 | от 26 до 27 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 123 | от 27 до дома 25 по ул. Пушкина | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 124 | от 22 до КК115 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 125 | от КК115 до 28 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 126 | от 28 до дома 20 по ул. Пушкина | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 127 | от 28 до 29 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 128 | от 29 до дома 18 по ул. Пушкина | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 129 | от КК106 до КК105 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 130 | от КК105 до КК104 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 131 | от КК104 до КК116 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 132 | от КК116 до КК121 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 133 | от КК121 до КК122 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 134 | от КК122 до КК123 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 135 | от КК123 до больницы | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 136 | от КК123 до КК124 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 137 | от КК124 до хозяйственного корпуса | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 138 | от КК124 до КК125 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 139 | от КК125 до хозяйственного корпуса | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 140 | от КК125 до 30 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 141 | от 30 до хозяйственного корпуса | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 142 | от 30 до 31 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 143 | от 31 до хозяйственного корпуса | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 144 | от КК125 до больницы | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 145 | от КК125 до больницы | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 146 | от КК62 до КК30 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 147 | от КК30 до КК31 | 1961 | Чугун, D=200 | Колодец КК30 постоянно забивается (состояние неудовлетворительное), необходимы земляные работы и ремонт колодца |
| 148 | от КК31 до дома 6 по ул. Маландиной | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 149 | от КК31 до КК32 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 150 | от КК32 до КК33 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 151 | от КК33 до КК34 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 152 | от КК34 до КК35 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 153 | от КК35 до дома 6 по ул. Маландиной | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 154 | от КК35 до КК36 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 155 | от КК36 до дома 6 по ул. Маландиной | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 156 | от КК36 до КК37 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 157 | от КК37 до дома 6 по ул. Маландиной | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 158 | от КК37 до КК38 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 159 | от КК38 до дома 6 по ул. Маландиной | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 160 | от КК34 до КК39 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 161 | от КК39 до КК40 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 162 | от КК40 до КК44 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 163 | от КК44 до КК45 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 164 | от КК45 до КК46 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 165 | от КК46 до КК47 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 166 | от КК47 до дома 2 по ул. Маландиной | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 167 | от КК47 до КК48 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 168 | от КК48 до дома 2 по ул. Маландиной | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 169 | от КК48 до КК49 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 170 | от КК49 до дома 2 по ул. Маландиной | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 171 | от КК49 до КК50 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 172 | от КК50 до дома 6 по ул. Маландиной | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 173 | от КК30 до КК29 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 174 | от КК29 до КК25 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 175 | от КК25 до КК19 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 176 | от КК19 до КК18 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 177 | от КК18 до КК61 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 178 | от КК18 до КК17 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 179 | от КК17 до КК2 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 180 | от КК2 до КК3 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 181 | от КК3 до КК4 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 182 | от КК4 до КК10 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 183 | от КК10 до КК11 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 184 | от КК11 до КК12 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 185 | от КК12 до бани | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 186 | от КК12 до КК14 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 187 | от КК14 до КК15 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 188 | от КК15 до бани | 1961 | Чугун, D=100 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 189 | от КК15 до КК16 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 190 | от КК10 до 32 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 191 | от 32 до 33 | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| 192 | от 33 до милиции | 1961 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |
| Канализационные колодцы требуют установку и ремонт железобетонных оголовков и люков |

| Наименование объекта | Адрес объекта | Протяженность (м) |
| --- | --- | --- |
| 2. Канализационный коллектор | Магаданская область, Ягоднинский район, п. Оротукан | 91,00 |

| № участка п/п | Наименование участка | Год ввода | Материал, диаметр, | описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | от КК1 до очистных сооружений | 1974 | Чугун, D=200 | в рабочем состоянии (удовлетворительное) |

| Наименование объекта | Адрес объекта | Площадь (кв.м.) | Год ввода | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Очистные сооружения | Магаданская область, Ягоднинский район, п. Оротукан | 200,00 | 1959 | Полный физический и моральный износ. Здание очистных сооружений находится в аварийном состоянии. Сброс сточных вод происходит в пруды-отстойники |